문서번호	시설개선과-8756
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		11/13 신동호
협 조
	주무관		지양수

- 잠실종합운동장 -

상수도 물탱크 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11. 13(목)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 잠실종합운동장 -

“상수도 물탱크 개선 계획”

1982년 설치된 상수도 물탱크 노후로 인해 내부 균열 및 파손으로 누수 현상이 발생하고 내부 이물질로 인하여 수질오염이 의심되는 바 이를 개선하여 이용 시민에게 양질의 수돗물을 제공하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

○ 1982년 설치된 상수도 물탱크 노후로 인한 내부 균열상태 발견

○ 재질이 콘크리트로 장기간 사용에 따른 청결․위생문제 대두

Ⅱ		현황 및 문제점

위치	설치 년도	톤수	재질	용도	비고
주경기장 기계실	1982년	250톤	콘크리트 각형	주경기장, 실내체육관 상수도 공급
점검사진
	물탱크 내부 콘크리트 균열			물탱크 내부

□ 상수도 물탱크 설비 현황

□ 문제점

- 장기간 사용으로 인한 콘크리트 노후로 내부 균열 및 파손으로 누수        현상 발견되며 에폭시 방수층 박리현상으로 내부 수질오염 우려

Ⅱ		개선방법 및 효과

□ 개선방법

- 내부 PE(폴리에틸렌) SHEET 라이닝 공법을 실시하여 콘크리트 표         면을 보호하여 외부 침출수를 차단

PE SHEET 라이닝 시공	시공후

□ 기대효과

- 내부 SHEET 유연성․성형성이 우수하여 수밀이 보장되며 부식 및          녹이 발생우려 저하

- 표면이 깨끗하고 내식성이 탁월하며 장기간 사용하여도 청결 유지

Ⅲ		소요예산

□ 소요예산 : 약 16,764,000원(부가세포함)

- PE SHEET 라이닝 : 254㎡(4.0t)

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리,체육시설운영및유지관리,잠실운동                   장운영및유지관리,일반운영비,공공운영비

□ 시행방법 : PE SHEET 라이닝 전문업체와 수의계약

따로붙임 : 산출기초조사서 1부. 끝.