다중이용업소 소방특별조사 세부조사표(제일술마시는 노래방)
문서번호	예방과-21033	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
수 신	내부결재		안홍남	곽흥운	전결 11/13 문정명
접수번호

1. 검사대상

업 소 명	제일술마시는 노래방			전화번호	*************
소 재 지	************	영업주	***	업 종	단란주점
건물구조	4/1층, 연면적 2,238.80㎡	영업장 정보	사용층: 지하1층 사용면적223㎡		소방안전 관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 소방안전관리자의 업무 철저토록 지도함	- 화재발생시 대피요령 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸,시설)	- 간이스프링클러 설비 예비전원 불량 - 비상경보설비 수신기 예비전원 불량	조치명령
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	- 적정함
④ 소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 적정함

2. 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사사항	조사결과
전기분야
가스분야
기타분야

2014. 11. 06

확인자 직급 소방장 안홍남(인)

직급 소방장 김재혁(인)