문서번호	정수과-4171
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	11/14 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 11. 12. (수)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 11. 12 (수)	책임자	주 간	A조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	D조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
206,299	183,239	88.82	6.29 (5.55)	3.91 (5.47)	4.01 (5.26)	0 0	대톤

* 고도정수처리시설공사 관련 신설 정수지 3,4지 사용 및 활성탄흡착지 2계열,여과지 역세척으로 유효율 감소

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.93	2.90	2.99
pH	7.88	7.75	7.79
알칼리도(㎎/L)	54.78	55.16	54.80
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.01
잔류염소(㎎/L)혼화전	0.38	0.36	0.39

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.034	0.029	0.030	0.031	0.028	0.030	0.030	0.029	0.029
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.30	0.27	0.28	0.30	0.26	0.28	0.30	0.27	0.28
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	20	11	15	14	10	12	16	8	12

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

분말활성탄			응집제(PAC)			전염소		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
0	0	0	9.85	9.62	10.07	1.09	0.97	0.43	0.42	0.35	0.37

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상	침전지(6지) 청소 중 휴지상태
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항	1. 구의 정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사와 관련하여 활성탄 흡착지 2계열(9지~16지)시운전 중(시운전 팀 합동근무) ↳ 정수지(3.4지) 후염소 투입기(2호)0.3PPM 투입 시운전(10:00~16:00) : 시운전팀 2. 침전지 (6지) 업체청소 중(07:00~현재) ↳ 청소 후 안전진단 및 응집기 변속기(6-1) 정비예정(소요기간7일 예상) 3. CO2 용해수 펌프 관련 ↳ 용해수 펌프(1.2호) 흡입구 후드 밸브 업체 설치 : 정수시설과 이정원팀장 ↳ 용해수 펌프(2호) 가동 중 꺼짐과 켜짐 이상(설치 업체 정비예정):노성제주임 (용해수 펌프(2호) 사용금지) 4. 후염소 진공절기(2호) 관련 ↳ 취수장 진공조절기 교체 및 기존 진공조절기 수리차 반출(동방수기): 조평대주임 5. 침전지(1~6지) 트라프 중앙 통합수로 낙엽제거 및 스크린 이물질제거 작업
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자 김 희 남

운영사항	1. 약품(PAHCS 메인탱크1,2호 및 보조탱크2,3호)청소 완료 ↳ (PAC 메인탱크 2호 비우고 약품 재입고) 2. 약품 PAC 주탱크 ⟶ 보조탱크 이송시 전동밸브 2호 완전닫힘 않됨 밸브 점검 수리요함 ↳ Day Tank 약품이송후 수위 계속 상승됨 ↳ PAHCS 1호 전동밸브 약품이송 OPEN시 약품 누유됨 밸브 점검 수리요함
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로 붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시운전 일지 및 수질 1부.   끝.