행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	전통시장 비상소화장치 설치 완료에 따른 준공 검사 지시

1. 관련근거

가. 강서구청 지역경제과-43020(2014.9.3.)호 『전통시장 비상소화전 및 비상소화장치 설치 관련 협조 요청』

나. 강서구청 지역경제과-51084(2014.11.4.)호 『전통시장 비상소화전 및 비상소화장치 설치 관련 변경사항 안내』

다. 강서구청 지역경제과-52117(2014.11.11.)호 『전통시장 비상소화전 설치완료에 따른 준공검사 및 관리 협조 요청』

2. 위 호와 관련하여 강서구청비 전통시장 비상소화장치함(일체형-지상식소화전 포함) 신설공사가 완료됨에 따라 다음과 같이 준공검사를 요청하니, 해당119안전센터장은 정상 시공 여부 및 이상유무 확인에 만전을 기해주시기 바라며 검사결과는 2014. 11. 17.(월) 한 『붙임1』에 작성하여 제출해 주시길 바랍니다.

가. 검사기간

1) 1차 : 2014. 11. 14.(금) ~ 11. 17.(월)[4일간]

2) 2차 : 2014. 11. 18.(화)[1일간]

나. 대   상 : 신설 비상소화장치 2개소(內 지상식소화전 2개소) 및 호스릴 교체 1개소

연번	시장명	내용	설치 장소	비고
1	까치산	비상소화장치함 신설 (지상식 소화전 포함)	강서로12길 14	화곡
2	남부골목	비상소화장치함 신설 (지상식 소화전 포함)	곰달래로53길	화곡
3	화곡중앙골목	비상소화장치함 교체	월정로32길	발산

다. 현장감독 및 검사자

1) 감 독 자 : 대응총괄팀장(소방용수 담당)

2) 검 사 자

- 1차 : 해당119안전센터장 및 해당 소방용수시설 담당자

- 2차 : 대응총괄팀장, 소방용수 담당자

라. 검사내용

1) 시방서(붙임2)에 의한 공사 적정여부 및 함내 적재비품(붙임3) 이상유무 확인

2) 비상소화장치함 내·외관 상태 및 주변 환경정리 여부

3) 기타 각종 민원 제기 우려 여부 등

4) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

5) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

6) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

붙임  1. 소방용수시설 신설대상 검사결과(보고양식) 3부.

2. 비상소화장치 설치 시방서 및 호스릴소화전 시방서 각 1부.

3. 비상소화장치함 적재비품 목록 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 11. 31.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	심영석		대응총괄팀장	한효철		재난관리과장	11/14 김용근
협조자
시행	재난관리과-5237	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 등촌1동 양천로 550(630-2번지)	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	ligerzz@seoul.go.kr	/	대시민공개