문서번호	행정지원과-25392
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	11/14 이만기

2014년 10월 수질자동감시시스템 경보음 발생 처리대장

2014. 11.

■근거 : 수질자동감시시스템 운영관리지침 [별지4]서식(2013.1.18)

일 시	경보 발생 내역			원인 및 조치내용	사고 유무
	지점/항목	기준초과	실측값
10월 9일 01:05~ 10:50	서울시립대학교 / 탁도 잔류염소	10.00 0.00		- 원인 : 시설관리과 공사로 단수 - 조치 : 공사완료 후 정상 복구 됨.	무
10월 15일 ~ 10월 31일	동부수도사업소 상수도연구원 / 잔류염소	0.05		- 원인 : 주말 및 야간 수돗물 사용량 감소 - 조치 : 사용량 증가 후 정상 복구됨.	무
10월 16일 08:05~ 08:45	신묵초등학교 / 탁도	0.05		- 원인 : 공릉배수지 탁질 유입 - 조치 : 탁질 배출 뒤 정상 복구 됨.	무
10월 21일 10:40~ 11:20	응봉배수지 / 탁도 잔류염소	0.76 0.06		- 원인 : 배수지 항청소 실시 - 조치 : 항청소 후 정상 복구됨.	무
10월 28일 12:20~ 14:55	옥정초등학교 / 탁도 잔류염소	2.41 0.01		- 원인 : 내부 공사로 단수 - 조치 : 공사 후 정상 복구됨.	무

끝.