항 청소후 수질검사 결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	11/14 이만기

대시민공개

	명에 의하여 2014년도 하반기 배수지 항청소 후 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 14.
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2014년 용마대배수지 외 1개소  항 청소

- 공사일정 : 2014. 04. 14. ~ 12. 05.

- 공사업체 : 나라개발 시스템    대표 : 이한주

- 공사감독 : 시설관리과 : 김헌중

- 현장소장 : 박효신

□ 수질검사결과

- 검사대상 : 용마소 배수지(1,2지)

- 검사일자 : 2014. 11. 13 ~ 2014.11. 14

- 검 사 자 : 공업7급 김태현. 시설관리7급 이범현. 환경8급 성민재

- 수질검사결과 : 적 합

검사항목 (수질기준) 검사지점	잔류염소 (4.0mg/L이하)	탁도 (0.5NTU이하)	PH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	동 (1mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	비고
용마소 배수지 1지(11/13)	0.28	0.06	7.2	-	-	-	-	청소 전
용마소 배수지 2지(11/14)	0.30	0.06	7.1	-	-	-	-	청소 전
용마소 배수지(1지)(11/13)	0.23	0.22	7.2	0.00	0.00	0.004	0.00	청소 후
용마소 배수지(2지)(11/14)	0.26	0.16	7.3	0.00	0.00	0.06	0.00	청소 후

□ 조치사항

- 용마소 배수지(1,2지)의 항청소 후 4항목(잔류염소,탁도,pH,철)수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 1ℓ를 채수하여 실험실에서 3항목(구리.망간.아연)수질검사결과 적합하여 담수 및 통수토록 하였으며, 차후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하여 재검사를 받을 수 있도록 안내하였음.  끝.