문서번호	설비부-12819
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		권오식	11/14 박기형
협조

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』

염창2 펌프장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

도시기반시설본부

(설 비 부)

『염창2외 2개소 빗물펌프장 증설 전기공사

염창2 펌프장 실정보고에 대한 검토보고

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』와 관련, 염창2 빗물펌프장에 대해 강서구청 요구사항 및 현장여건 반영에 따른 물량 증가 등 실정보고 사항을 검토하고 보고 드림.

공사개요

○ 위     치 : 염창2, 방화 빗물펌프장

○ 공사규모 : 염창2 - 수배전반 개량 및 TR 4,000KVA×2대

방화  - 수배전반 개량 및 TR 2,000KVA×2대

○ 공사기간 : 2013.03.13 ~ 2014.12.31

○ 계약금액 : 총차 462,028천원(2차 362,028천원)

○ 도 급 사 : (주)투윈스컴  대표 박성하

○ 감 리 사 : (주)신화에프이원  대표 오석열

관련근거

○ 방재안전시설부-9498(‘14.09.29) 유지관리부서 합동회의시 요청사항 처리내용 통보

- 주요 요구사항 : CCTV 추가 및 이설, 강우량계 추가, LED 반영  등

- 현장여건 반영  : 수배전반 열반변경으로 케이블 물량 변경, 고장 정류기반 수리 등

○ 신화*******1호(‘14.11.13) 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사 설계변경 실정보고 승인요청

실정보고 내용

○ 설계변경 사유

- 유지관리부서인 강서구청의 요구사항 반영, 수배전반 열반변경 및 기존 정류기반 고장 부분 수리에 따라 설계 변경 필요.

○ 변경내용

공종	변경내용	사 유	비고(천원)
CCTV	CCTV 1대 추가 3대 이설	- 구청요구 사항으로 건축물 증축으로 구조가 변경되어 이설 및 신설	증 10,317
강우량계	강우량계 1set 추가	- 구청요구 사항으로 강우량을 확인하여 펌프장 운영 자료로 사용	증 11,677
정류기반	정류기반 수리	- 기존 정류기반 고장으로 수리 필요	증 5,051
LED	형광등을 LED로 변경	- 요구사항을 반영하여 LED로 변경	증 20,487
수배전반	수배전반 열반변경	- 수배전반 열반변경으로 기존펌프 고압케이블이 짧아져 교체 - 철거 케이블 고재처리	증 4,161
소 계		- 순공사비	51,693
제 경 비			11,782
합 계			63,475
부가가치세			6,347
총사업비			69,822

공사비 현황

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	비고(증감)
도급비	총차	462,028	531,850	증69,822
	1차	100,000	100,000	-
	2차	362,028	431,850	증69,822

감리 검토 내용

○ 유지관리부서 합동회의에 따라 요구사항 반영 및 현장여건 반영에 따른 설계변경보고에 대한검토 보고임

- 구청 요구사항 및 현장여건을 반영한 설계도면, 물량산출 및 규격, 단가의 적정성 검토

○ 시공사에서 제출한 설계변경 실정보고 설계변경도서를 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨.

보고자 의견

○ 강서구청의 요구사항 및 현장여건을 반영한 설계변경 실정보고 사항을 검토한 결과 감리검토의견이 타당하여 승인하고자 하며,

○ 설계변경은 “설계변경 소위원회”의 심의 후 심의의견을 반영하여 변경하고자 함.

따로붙임 : 감리검토의견서 1부.  끝.