문서번호	정수과-4155
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	11/14 이태일
협조

정수장 염소가스 안전점검 일지

2014. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

정수장 염소(Cl2)가스시설 안전점검 일지 2014년 11월 12일(수요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			24	24	24
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.54	0.54	0.54
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.05(0.056)	0.05(0.056)	0.05(0.056)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.54	0.54	0.54
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			20, 31	20, 30	20, 31
용 기 관 리 (총45병)	사 용	9 병	A 측	12, 3, 360, 19, 40, 319, 321, 20, 36
	예 비	9 병	B 측	10, 9, 2, 346, 37, 351, 6, 343, 358
	재 고	0 병	A 측	348, 347, 336, 337, 341, 11, 21, 39, 5
		0 병	B 측
	공용기	12 병	A 측	43,80,82,83,81,85,84,79
		15 병	B 측	307,306,14,86,344,77,340,78,350,42
시설 정비 및 특기 사항	■ 후염소투입기 2호 콘트롤러 고장으로 회수염소 콘트롤러로 교체 - 회수염소 투입기 콘트롤러 수리차 반출(동방수기 도재돈 차장 7월 23일) - 회수염소 투입기 콘트롤러 설치요청(동방수기 이범석) ■ 염소 중량계 A라인 적정중량 확인 불가소 - 효성기계 점검결과 낙뢰에 의한 로드셀 손상(날자 확인중) ■ 잔류염소 측정 지점 및 결과 : 6개지점 6개소 ■ 중염소 투입기 1,2호 부품교체 및 켈리브레이션(취수장 예비확보기로 교체) - 1호투입기 액추레이터 자동수동 접촉불량으로 액추레이터 교체 - 2호 투입기 유량계 불량 유량계 교체 - 점검 및 교체작업 : 동방수기 도재돈 차장 외1명 - 1호투입기에서 2호투입기로 교체운전 ■ 정수장 2호진공조절기 고장발생 및 취수장 염소설비 재활용 - 취수장 진공조절기 1식 및 투입기 액추레이터 2개, 유량계 2개 재활용 철거 - 정수장 불량 진공조절기 철거 후 취수장 철거 진공조절기 설치 - 취수장 진공조절기 설치 후 염소투입 하였으나 다이아프램 부착으로 염소투입 안됨, 분해정비 후 재 설치 - 정수장 불량 진공조절기 2호는 수리차 반출(첨부문서 참조) - 작업자 : 정수장(조평대, 유덕종), 동방수기(김서중 외1명)
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.