문서번호	총무과-11483
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	품질시험소장
김학석		이의기	11/14 권영찬
협조	주무관		임수호
	주무관		권재범

2014년 하반기 특정관리대상시설 안전점검 결과 보고

2014. 11

품질시험소

(총무과)

2014년 하반기 특정관리대상시설물 안전점검 결과 보고

재난 및 안전관리기본법에 의한 하반기 품질시험소 청사(본관, 별관)에 대한 안전관리 및 시설에 대한 이상여부를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ				관련근거
		c

□  재난 및 안전관리 기본법 제26조(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□  재난 및 안전관리 기본법 시행령 제33조(특정관리대상시설의 지정․관리 등에 관한 지침)

□  안전행정부 안전정책과-1081(2014.04.25.)호 및 서울특별시 도시안전과-10133(2014.04.28.)호 “총체적 안전점검 실시 및 점검결과 제출 요청”

Ⅱ				점검반 구성
		c

□  분야별 점검자

건축분야 및 총괄   : 지방공업주사보 김학석

기계설비 분야 : 기능7급(기계) 임수호

소방분야 : 기능8급(전기) 권재범

전기설비 분야 : 한국전기안전공사 남부지사(본관)

㈜다우안전기술단(별관)

가스분야 : 한국검사시스템(주)

□  분야별 점검일자

2014.10.20.~10.24  : 자체 시설점검(건축, 기계, 소방 분야)

2014.08.26 : 한국검사시스템(주) 가스안전점검

2014.06.06 : 한국전기안전공사 남부지사(본관)

㈜다우안전기술단(별관)

Ⅲ				점검대상
		c

건축 설비 : 청사 건물 및 청사 내 축대, 절개지, 배수, 울타리 등

전기 설비 : 수변전 및 조명. 전열, 발전기, 냉방기 등

(외부 전문기관 점검)

기계 설비 : 보일러, 난방, 급수, 위생

가스 설비 : 도시가스 시설(외부 전문기관 점검)

소방 설비 : 소화기, 옥내소화전, 화재자동탐지 및 경보설비 등

Ⅳ				주요 점검사항
		c

시설물(석축, 건축물)등의 내․외벽 균열 및 백화현상

지반침하로 인한 시설물등의 균열 및 붕괴위험 요인

수배전반 및 변압기, 전선로, 보안설비 등 안전상태

보일러 및 냉난방설비, 수질설비, 모타펌프, 배관․밸브 등 가동상태

소방설비, 가스설비 등 안전상태

Ⅴ				점검결과
		c

점검구분	점검종류	점검방법	점검분야	점검자	점검일자	점검결과
자체점검	수시점검	일지에 의거 점검	수시점검이 필요한 분야	현업근무자	매일 (일지에 의한 보고)	항시조치
	정기점검	시설별 체크리스트에 의한 자체점검	건축 및 토목분야	공업주사보 김학석	2013. 10.20 ~ 10.24 (5일간)	특이사항 없음
			기계설비	기능7급(기계) 임수호		특이사항 없음
			소방설비	기능8급(전기) 권재범		특이사항 없음
외부위탁점검	법정점검	전문기관 법정점검	전기설비	▪한국전기안전공사 남부지사(본관) ▪㈜다우안전기술단 (별관)	2014. 06.06	본관 전기실 접지저항 경계치 이상 지적됨 (조치완료)
			가스설비	▪한국검사 시스템(주)	2014. 08.26	가스누설 경보장치 노후로 경보기 작동이 늦고 오작동 우려가 높음 (2015년 교체예정)

▶세부사항 분야별 점검 결과 참조

Ⅵ				조치사항
		c

전기시설 수리 완료(2014.05.09.)

가스 누설 경보기 교체(2015년 예산으로 교체)

특정관리대상시설 관리시스템(NDMS) 점검결과 입력조치(11월중)

수시점검(일일점검)시 추가 발견된 사항 신속히 조치 및 보고

붙임 : 1. 분야별 점검 결과 1부.

2. 외부 기관 점검표 3부.(가스 및 전기) 끝.