문서번호	기전설비과-4520
결재일자	2013.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
박태식	김동기	박용철	08/14 김준기
협 조
	시설관리과장			代오기석

정전위기 대비 대응계획 수립보고

2013. 8.

상수도사업본부

(생 산 부)

-  정전 위기경보 경계(예비) 단계 발령에 따른 -

정전위기 대비 대응계획 수립보고

안전행정부 전력운영예비전력 200만kw 미만으로 예상 되어 전력 수급「경계 예비경보」발령에 따른 우리본부 대응계획 보고임

Ⅰ

관련근거

○ ‘2013년 서울시 정전 대비ㆍ대응대책(재난대응과-15354호, 2013.6.18)

○ 정전위기경보 경계예비단계 발령에 따른 대비·대응태세 강화협조

(재난대응과-20654호, 2013.8.12)

Ⅱ

경보발령

○ 단    계 : 경계(Orange) 예비

○ 발    령 : 2012. 8. 11(일) 18:46

○ 지    역 : 전 국(서울시 포함)

○ 수    준 : 대비계획 점검

○ 위기경보 판단 및 수준

구 분	준 비	관 심	주 의	경 계	심 각
발령기준	예비전력 5백만～4백만kw	예비전력 4백만～3백만kw	예비전력 3백만～2백만kw	예비전력 2백만～1백만kw	예비전력 1백만kw 미만
판단기준	-	징후활동 감시	협조체계 가동	대비계획 점검	즉각대응 태세 돌입
산 자 부	전력 수요관리			긴급절전	순환단전

Ⅲ

상수도 위기경보 단계별 대응계획

□ 정수센터 조치사항

단계별	단계별 통제내용	대응(조치)계획
관심	․전력사용량 50% 감축 (조명,정수장 등)	․사무실 조명 1/2 소등 ․냉,난방기 전체 가동중지 ․현장 급,배기휀 전체 가동중지
주의	․필수부하 외 정지 ․전력사용량 70%감축	․조명(실내외조명 70%)소등 ․취․송수 등 일부 펌프 가동정지
경계	․필수부하 외 정지 ․정부․한전조치사항 즉시 이행(긴급절전)	․주의단계 유지(긴급 자율절전) ․정수장 필수부하 외 전부 가동 정지
심각	․정수장 최소기능유지 ․정부․한전조치사항 즉시 이행(강제정전)	․주의단계 유지 ․정수장 최소 기능 유지 ․일시 중지 가능한 부하 전부 중지

□ 수도사업소 조치사항

단계별	단계별 통제내용	대응(조치)계획
관심	․전력사용량 50% 감축 (조명 시설등)	․배수지․가압장내 조명부하 50% 소등 ․배수지 만수위 사전 확보
주의	․필수부하 외 정지 ․전력사용량 70%감축	․조명(실내외조명 70%) 소등 ․배수지․가압장별 펌프가동 조정(정지)
경계	․필수부하 외 정지 ․정부․한전조치사항 즉시 이행(긴급절전)	․주의단계 유지 ․배수지․가압장별 필수부하외 가동 정지
심각	․정수장 최소기능유지 ․정부․한전조치사항 즉시 이행(강제정전)	․주의단계 유지 ․배수지․가압장 최소기능 유지 ․일시중지 가능부하 전부 중지

※ 붙임1 :  위기경보 단계별 대응계획(각 정수센터 및 수도사업소)

Ⅳ

전력위기대응 상황실 설치 운영

□ 상황실 설치 운영

○ 설치장소 : 상수도사업본부 2층 회의실

○ 운영기간 : 경계(예비전력 200만kw미만)단계 이상 발령시

○ 상황실 구성 체계

					상 황 실 장 (부본부장)
					상 황 반 장 (생산부장)
	상황대책 1반 (기전설비과장)									상황대책 2반 (시설관리과장)
	- 기전설비과 직원 3명 - 정수센터(6개소)									- 시설관리과 직원 3명 - 수도사업소(8개소)

□ 상황대책반 주요 임무

○ 정수센터 및 수도사업소 단계별 조치사항 이행 파악

○ 위기경보 발령으로 순환단전시 사업소 및 한전과 즉각 위기대응 체계 가동으로 정전 복구(수돗물 안정 공급 유지)

○ 정전으로 인한 피해 발생 등 각종 상황의 조치, 기록 및 보고

Ⅴ

행정사항

○ 위기경보 발령으로 정수센터 및 수도사업소 정전발생시 본부 즉시 보고

○ 전력 피크시간대(14시~17시) 전력사용 최소 유지 및 조정가능       부하관리 철저

○ 각 사업소별 자체 실정에 맞는 대응계획(비상근무 등) 수립·시행 및 위기경보 발령시 단계별 매뉴얼에 따라 즉시 조치

붙 임 : 1. 위기경보 단계별 대응계획(각 정수센터 및 사업소)  1부.

2. 위기경보 단계별 부하용량 감축계획 1부. 끝.