문서번호	물재생과-6265
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김도형		강병수	11/14 채희정
협조	관리과장		김홍덕
	슬러지재활용과장		이동신

3,4처리장 고도처리시설 인수 전 합동회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11.

중랑물재생센터

(물재생과)

3,4처리장 고도처리시설 인수 전 합동회의 결과 보고

제3,4처리장 고도처리 개량공사가 완료되고 종합시운전 결과 보증수질을 충족함에 따라 고도처리시설물에 대한 인수전 사전점검 및 합동회의를 실시하여 그결과를 보고드림

고도처리 공사 진행 상황

○ 2009. 2. 13 : 고도처리공사 착공

○ 2011. 8. 22 : 우선시공분(반류수처리시설, 약품투입시설, 여과기시설) 인수

○ 2012. 12. 31 : 고도처리공사 완료

○ 2013. 11. 01 ～ 2014. 02. 28 : 종합시운전 실시(보증수질 충족)

○ 2014. 09. 30 : 고도처리시설물 인수․인계 요청(도기본 방재시설부-9535)

인수․인계 전 자체점검

○ 점검 기간 : 2014. 10. 13 ～ 10. 24

○ 점검 대상 : 3,4처리장 고도처리 개량공사 시설물(우선 시공분 제외)

○ 점 검 자 : 12명(관리과 2, 물재생과 7, 슬러지재활용과 3)

○ 점검 결과 : 미비사항 8건

3처리장 유입동 세목스크린(신설 8대) 와이퍼 복원력 불량 및 샤프트 휨 발생 및

와이퍼베이스(메탈베어링부)에 스톱바 설치 미비

미세목스크린 A계열 1호, C계열 2호 고정격자판 및 이동 격자판 파손으로 정지

스크린 리프팅시 감속기측 체인 이완 발생(미세목스크린 공통)

A계열, B계열, C계열 약품투입펌프 배관 부식

B계열 내부반송펌프 7호, 8호 소음 및 진동으로 가동 중지

B계열 종침슬러지수집기 5호, 8호 스컴스크래퍼 엑츄레이터 작동 불량

C계열 내부반송펌프 6호, 8호 오작동 발생

4처리장 종침슬러지수집기 1호, 6호 스컴스크래퍼 엑츄레이터 작동 불량

조경 분야는 준공도면을 기초로 현장 실사 필요

합동회의 결과

○ 회의 일시 : 2004. 11. 6(목) 09:30, 본관 소회의실

○ 참 석 자 : 운영부서 담당자(물재생과장외 10인), 감리단(2인), 시공사(4인)

도기본 방재시설부 담당자(1인)

○ 내용

점검결과 조치 사항

처리장 명	설비 명	점검 내용	조치 결과
3처리장	세목스크린	와이퍼 복원력 불량 및 샤프트 휨 발생, 와이퍼베이스(메탈베어링부) 스톱퍼 설치 미흡	하자처리 진행 중
	미세목스크린	A계열 1호, C계열 2호 고정격자판 및 이동격자판 파손, 스크린 리프팅시 감속기측 체인 이완 발생	C계열 2호 보수완료 그 외 하자처리 진행중
	약품 펌프 배관	A계열, B계열, C계열 약품투입펌프 배관 부식	조치완료(2014.10.31)
	내부반송펌프	B계열 7호, 8호 소음 및 진동발생	조치완료(2014.10.28)
		C계열 6호, 8호 전기 오작동 발생	조치완료(2014.10.28)
	종침슬러지수집기	B계열 스컴스크래퍼 엑츄레이터 고장	조치완료(2014.10.28)
4처리장	종침슬러지 수집기	스컴스크래퍼 엑츄레이터 작동 불량	조치완료(2014.10.29)
공통	조경분야	준공도면과 실제 조경물량 조사 필요	조치완료(2014.11.10)

※ 보완요구 8건 중 6건 조치완료

추가 보완요구 사항

- 추가 공사로 추진 중인 조절용 송풍기 설치에 대한 세부 공정 제출

- 설치업체 부도로 하자처리집행 중인 미세목․세목스크린 보수 계획 제출

- 인수․인계 전 각종 예비품 및 도서 제출 완료

향후 계획

○ 2014. 11. 14 : 미 조치 지적사항 보완 요청공문 시행(도기본, GS건설)

○ 하자처리 진행건(세목․미세목 스크린)은 조건부 인수 인계 추진

붙임 : 1. 점검사항 조치 현황 1부.

2. 합동회의 참석자 명단 1부. 끝.