문서번호	정수시설과-2912
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
지동성	김창현	11/17 차윤기
협 조
	정수운영과장		손호철
	주무관		윤광석
	주무관		지호선

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

사고없는 전기설비 유지관리를 위한

2014년도 겨울철 정전대비 위기대응훈련 추진계획

2014. 11.11

광암아리수정수센터

(정수시설과)

“사고없는 전기설비 유지관리를 위한”

2014년도 겨울철 정전대비 위기대응훈련 추진계획

겨울철 정전(blackout)을 대비한 위기대응 훈련을 실시하여 비상상황 발생시 근무직원의 능동적인 대처능력 함양은 물론 원활한 전력공급 체계를 구축하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

○ 보수과-469호(2014.02.19)「2014년 광암아리수정수센터 전기안전관리 추진계획」

Ⅱ		전력설비 현황

1. 한전 공급변전소 및 수전선로

구 분	공급변전소		인입케이블(㎟)	공급전압 (kV)	이중화 구 축	변압기용량 (kVA)	설치 년도	설치 형태	선로길이 (m)
	S/S	D/L
주 선로	동서울	감북	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR	22.9	이중화	3,000	‘12.08	지중	1,734
예비선로	동서울	명일	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR			3,000			2,819

2. 변압기 설비 및 주요부하 현황

설 비 명	설 치 장 소	규격 및 용량	수 량	비 고 (주요부하)	수배전반 수량
수전설비 (변압기)	주변전실	3상 22.9/6.6kV 3,000kVA 3상 6.6kV/380-220V 1,500kVA	2대 2대	○ 맥동송풍기 25HP×12대 ○ 고도정수처리 주요부하 (가압펌프 175KW×2대, 90KW×2대, 45KW×2대 송풍기 150KW×2대 등)	37면
배전설비 (변압기)	배출수처리장	3상 6.6kV/380-220V 600kVA	2대	○슬러지공급펌프 40HP×4대 ○회수펌프 40HP×4대 50HP×4대 ○ 탈수기 250kgD.S/Cycle(10HP)×3대	13면
	관리본관	3상 6.6kV/380-220V 1,250kVA	2대	○ 역세펌프 120HP×3대 ○ 역세송풍기 75HP×3대 ○ 동력전용, 전등전열	8면

3. 비상발전기(400kw) 부하설비 현황

설비동	합계	약품투입동	사여과지동	중계펌프동	오존접촉조	관리본관	오니처리장
전력 (kW)	299	30	90	55	24	75	5
부하 설비		UPS(자동제어설비) PAC펌프 착수정 원수밸브 착수정 토출밸브 유량계실 배수펌프 등	전염소 펌프 후염소 펌프 폴리아민 투입기 활성탄 급수펌프 폴리아민 급수펌프 UPS(자동제어설비)	바이패스 밸브 흡수정유입밸브 흡수정유지관리밸브 배수펌프제어반 UPS(자동제어설비)	오존반응조유입밸브 바이패스밸브 배수펌프 제어반 회수조 유입밸브 회수조 배수펌프	소화전펌프(3대) 비상등 중앙제어실UPS 정류기 샘플링펌프	UPS(자동제어설비) 정류기

Ⅲ		정전작업 개요

❍ 정전대상 : 정수센터 주변전설비(전체설비 정전)

❍ 정전일시 : 2014. 11. 19(수) 10:30 ~ 11:30(1시간)

❍ 정전내용 : 정전(blackout)에 대비 정수센터 시설물 수동운전 및 비상발전기 전원으로 절체하여 정수처리 생산

❍ 정전작업자 : 정수시설과 (전기안전관리자 지동성외 8명), 정수운영과

(제어실 근무자 및 비번자)

❍ 정전작업시 정수처리 운영

- 발전기(400kW x 1대) 가동 전동밸브, 약품투입펌프(PAC) 등 필수     부하 전원공급

- 1차 정수처리(사여과지 정수) 후 중계펌프장 by-pass관로 유입조치

- 고도정수처리설비 가동정지(한전 정전시 고도처리 불가)

- 광암정수센터 정전시 비상 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

Ⅳ		세부추진계획

1. 훈련개요

○ 일    시 : 2014. 11. 19(수) 10:30 ~ 11:30(1시간)

○ 대상지역 : 정수센터 전체지역

○ 훈련상황 : 한전정전 가상 정수센터 전체 정전실시, 비상발전기 1대 가동, 1차정수처리(사여과)생산 후 아리수 공급

○ 훈련절차 및 방법

① 훈련안내 사전방송(10:00)

② 주변전실 주차단기 내려 전원차단(10:30)

③ 정전시 중계펌프장 수위상승(3.9M) 확인(제어실 조정)

④ 한전 정전시 비상발전기 즉시가동여부 확인(전동밸브 동작전원 공급)

⑤ 고도정수 역세척수조 유입밸브 폐쇄(활성탄 흡착지→역세척수조)

※ 제어실 운영자가 유입밸브 수동 원격제어 조작실시

⑥ 사여과지 BY-PASS관로 개방(중계펌프장 수위 3.9m 상승 시 연동)

⑦ 사여과지 1차처리수 역세척수조(통합수조)를 거쳐 정수지 정상유입 조치

※ 2014. 11. 19. 10:00까지 정수지 수위 4.0m 확보조치(정수운영과)

⑧ 복전 후 각종 설비상태 확인 및 주변전실 주차단기 환원조치(11:30)

※ 정수처리설비 운전조작 순서도

2.. 훈련 상황반 운영(17명)

1) 훈련 통제반(8명)

훈련총괄	반 장	훈련방송	발전기 가동,정지	밸브조작	공동수로 감시 및 원격제어	중계펌프 정지 및 가동
센터 소장	정수시설과장 정수운영과장	박희준	지동성	곽대근	조귀현	제어실

2) 현장 감시반(7명)

○ 관리본관동 : 유재진

○ 사여과지동 : 기계실(유재진), 복도 및 맨홀(조남용)

○ 배출수처리장 : 회수조, 흡수정(김덕만)

○ 고도처리시설 : 중계펌프장(곽대근), 바이패스 밸브실(권경주), 역세척수조 밸브실(박희준)

○ 약품동 : 변양수

3. 훈련전 사전조치사항(2014. 11. 18)

○ 정전시 필수 전력공급 설비(UPS, 발전기) 비상전원접속 확인

○ 전기안전관리자는 사전 점검등을 통해 정전시 피해발생 예방

○ 비상발전기 시험운전, ATS절체 등 비상전원과 연계된 전력계통 중점점검

○ 전기안전관리자, 전기담당은 위기대응 단전 및 복전 운영 매뉴얼 숙지

○ 정수운영과는 정전시 작업 매뉴얼(붙임문서 3)에 따른 운영 실시

Ⅴ		기대효과

○ 대규모 정전시 위기대응능력 확보

○ 전기감전 등 전기안전사고 예방

○ 정전시 신속한 대응체계구축 및 행동요령 숙지

○ 안정적인 아리수 생산 및 공급

Ⅵ		행정사항

○ 정전작업 전 후 안내방송 및 전기설비 점검총괄(정수시설과)

○ 정전시 대응 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

○ 훈련전 사전조치사항 준비(단계별 담당자 배치)

따로붙임 : 1. 광암정수센터 수전선로 및 전력기기 현황 1부

2. 광암정수센터 정전시 운영팀 작업 매뉴얼(정수운영과) 1부

3. 전기안전관리 관련 자료 2부

4. 정전작업 방송문안 1부. 끝.