다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	강동구청장(도로과장)
(경유)
제목	광학성능 검토서 및 집행잔액 사용 승인(강동대로외 1개 노선)

1. 강동구 도로과-21907(’14.11.10)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 추진중인 양재대로 도로조명개선사업의 집행잔액 활용계획 및 강동대로외 1개노선 광학성능 검토 결과를 아래와 같이 승인 통보하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사업비 집행 현황                                            (단위:천원)

사 업 명	예산액	집행액	집행잔액	승인요청 금액	비 고
양재대로 가로등 개량공사	600,000	458,337	141,663	141,663 (강동대로 및 구천면로 광원교체)

- 승인금액 : 141,663천원

- 사업내용

·강동대로 차도등(CDM 250W → LED 120W) 73등 교체

·구천면로 차도등(CDM 150W → LED 100W) 75등 교체

보행등(CDM  70W → LED-Lamp 38W) 62등 교체

나. 광학성능 검토결과

도로조명 기준(M3등급)		강동대로 (양재대로~올림픽로)	구천면로 (양재대로~동남로)	구천면로 (광진교~천호구사거리)
평균노면휘도(cd/㎡)	>=1.0	1.33(적합)	1.39(적합)	1.47(적합)
종합 균제도(UEo)	>=0.4	0.47(적합)	0.6(적합)	0.63(적합)
차선축 균제도(U1)	>=0.5	0.8(적합)	0.73(적합)	0.78(적합)
눈부심 T1(%)	< 10%	4 (적합)	4 (적합)	2 (적합)
개선효과	저용량 광원 개선	CDM 250W → LED 120W(73등)	CDM 150W → LED 100W(39등)	CDM 150W → LED 100W(36등)
	빛 공해 예방	세미컷오프형 → 컷오프형

- 검토의견

· 보행등 설치제한(5M미만 보도)

· 교차로 및 횡단보도는 시민의 교통안전 사고 예방을 하여 광원 용량을 한 단계

높여서 설치할 것

- 제출사항 : 착공전/ 준공전 휘도 측정자료 제출

붙임 : 1. 강동대로 광학성능 검토서 1부.

2. 구천면로 광학성능 검토서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정병삼		도로조명팀장	양민수		도로관리과장	11/17 이택근
협조자
시행	도로관리과-17313	(		)	접수		(		)
우	130-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 10층	/
전화	02-2133-8194	/전송	02-2133-0765	/		/	대시민공개