문서번호	급수운영과-22524
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
신정우		代전성호	11/17 장종욱
협조

시설물 작업지시 보고서

( 밸브 200~202번,소보48번)

2014. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 마포구 관내 상수도시설물 순찰 및 시설물 유지관리 업무 수행중   아래와 같은 사항이 발생되어 정비계획을 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보  신 정 우

서부수도사업소장 귀하

□ 공 사 명 : 2014년 서대문, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전공사

□ 공사위치 :

1. 밸브류 유지관리 : 아현동 345-10호앞외 2개소

2. 소화전 보수 : 아현동 572-148호앞

□ 보고내용

1. 밸브류 유지관리

가. 아현동 345-10호앞 D=80mm S-GATE 밸브 설치 및 노후밸브철거

- 노후밸브(80mm) 교체공사는 주 배관인 D=300mm 단수시 기 입주한  아현3구역 아파트 및 아현동 345, 572번지일대 식당 밀집지역이 단수 되어 상기 지역에 대하여 단수에 대한 사전홍보를 하였으나 민원이   다수 발생되어 무단수공법인 S-GATE 공법으로 시공하여 단수에 따른 민원을 최소화 하고자 함.(소요예산 : 2,700천원)

나. 아현동 570-49호앞 노후밸브 교체(D=80mm, 가동형설치)

다. 망원동 482-12 철개뚜껑 교체(공기변 철개 → 제수변철개)

2. 소화전 보수

가. 아현동 572-148 밸브누수에 따른 보수공사 시행

□ 정비계획

가. 위 보고 내용과 같이 마포구 관내 상수도 시설물이 정비가 필요하여        “2014년 서대문구, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전 공사”로     하여금 정비토록 하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,

나. 상기 공사에 대하여는 감리업체인 ㈜ 이준엔지니어링에 감독 의뢰코자 합니다.

따로붙임 : 1. 작업지시 현황 1부.

2. S-GATE 견적서 및 산출대가 1부. 끝.