문서번호	환경보전과-3111
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김찬우	이재덕	代이재덕	11/17 안해칠
협 조

매립가스 처리시설 위탁운영결과 보고 (2014년 10월)

서부공원녹지사업소

환경보전과

매립가스 처리시설 위탁운영결과 보고 (2014년 10월)

Ⅰ.	추진실적 및 추진계획

□ 10월 추진실적 (세부실적 참조)

○ 매립가스 모니터링 결과 분석

○ 감지정 모니터링 결과 분석

○ 가스 측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 2014년 기계·제어분야 정기점검 보수공사 시행 및 준공

○ 소각기 및 매립가스 처리시설 배관 지지대 도장공사 시행

○ 합동소방훈련 시행

○ 매립가스 처리시설 경상 보수자재 구매

□ 11월 추진계획

○ 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 감지정 모니터링 및 결과 분석

○ 가스측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 2014년 기계·제어분야 정기점검보수공사 시행

○ 2014년 소각기 및 매립가스처리시설 배관 지지대 도장공사 시행

○ 2014년 매립가스 포집시설 기액분리기 및 배관 보온공사 준비

○ 2014년 매립가스 처리시설 밸브 구매·설치 준비

○ 유지보수 자재 및 예비품 구매

□ 10월 예산집행 내역

(단위 : 원)

집 행 내 역	계	정산비	비정산비
9월분 매립가스 처리시설 운영 전력요금	3,417,490	3,417,490	-
10월분 매립가스 처리시설 위탁운영비	53,000,000	-	53,000,000
계	56,417,490	3,417,490	53,000,000

□ 10월 징수내역

(단위 : 원)

가스판매 내역	징 수 액 (원)	비 고
9월분 매립가스 공급대금 (한국지역난방공사)	51,787,290	9월분은 10월에 징수
9월분 매립가스 공급대금 (친환경교통과, 상암수소스테이션)	97,970
계	51,885,260

Ⅲ.	주요 추진실적

□ 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 발생량 및 농도

계		한국지역난방공사		상암수소스테이션
발생량(㎥)	농도(%)	발생량(㎥)	농도(%)	발생(㎥)	농도(%)
906,782	42.52	905,643	42.52	1,139	60

※ 상암수소스테이션 농도는 공급협약에 의거 60%로 고정 협의됨.

○ 포집정별 메탄(CH4) 발생농도

(단위 : 개)

메탄 농도	포집정 수				전월대비	비 고
	2014년
	7월	8월	9월	10월
50% 이상	4	9	13	7	-6
45% ~ 50%	10	18	10	13	+3
40% ~ 45%	14	13	21	15	-6
35% ~ 40%	29	17	16	28	+12
35% 미만	49	49	46	43	-3
계	106	106	106	106

○ 포집정별 생성유량

(단위 : 개)

생성 유량 (N㎥/min)	포집정 수(개)				전월 대비	비고
	2014년
	7월	8월	9월	10월
2.00 초과	1	1	0	0
1.00 ~ 2.00	0	0	3	4	+1
0.50 ~ 1.00	8	3	12	12
0.10 ~ 0.50	67	60	37	29	-8
0.05 ~ 0.10	2	1	13	17	+4
0.00 ~ 0.05	0	1	3	3
0.00 미만	0	0	38	41	+3
ERROR	28	40	0	0
계	106	106	106	106

○ 밸브 개도율

(단위 : 개)

밸브 개도	포집정 수				전월대비	비 고
	2014년
	7월	8월	9월	10월
10% ~ 30%	0	0	0	0
5% ~ 10%	3	3	3	4	-1
1% ~ 5%	19	19	19	18	+1
0%	84	84	84	84
계	106	106	106	106

○ 측정결과

- 신규 매립가스 회수보일러 시운전 및 정기점검 보수 공사 관련 보일러 가동   시간 감소로 인해 포집유량은 905,643N㎥로 전월에 비하여 12,136N㎥가 감소함.

- 보일러 기동정지 기간 동안 매립지 내 매립가스 메탄 농도 상승에   따라 월 평균 메탄농도는 42.52%로 전월 41.97%대비 0.55% 증가함.

□ 감지정 모니터링 결과 분석

○ 2014년 8월 DATA (8월04일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	16:32	-0.2	27.4	17.7	6.6	48.3
	G-2	16:36	0.0	3.7	8.5	8.1	79.7
	G-3	16:15	-0.2	0.2	0.2	19.7	79.9
	G-4	16:22	0.2	0.7	2.6	13.8	82.9
	G-5	16:26	0.0	0.1	1.5	17.3	81.1
	G-6	16:12	0.0	5.3	4.0	9.2	81.5

○ 2014년 9월 DATA (9월04일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	11:05	-1.0	26.7	13.4	5.7	54.2
	G-2	11:10	0.0	1.2	4.8	13.1	80.9
	G-3	11:00	-0.2	0.1	1.9	16.9	81.1
	G-4	10:52	0.2	0.6	2.1	15.3	82.0
	G-5	10:49	0.0	0.1	0.8	18.3	80.8
	G-6	10:44	-0.6	2.2	4.7	9.8	83.3

○ 2014년 10월 DATA (10월16일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	11:02	-0.6	27.6	12.7	4.3	55.4
	G-2	11:05	0.0	1.0	4.1	15.7	79.2
	G-3	11:00	0.0	0.2	0.6	17.4	81.8
	G-4	10:48	-0.1	0.5	1.6	14.7	83.2
	G-5	10:35	0.0	0.3	1.0	16.7	82.0
	G-6	10:40	-0.2	1.2	3.8	10.6	84.4

○ 측정 결과

- 감지정 모니터링을 실시한 결과, 차압이 음수를 나타내어 매립가스의 이동이 있는 것으로 확인되었으나, G-1을 제외한 감지정에서 측정되는 메탄농도는 미미하여 큰 이상이 없는 것으로 판단됨.

□ 가스측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 측정DATA

단위 :  mb (mmAq)

위 치	번호	8월 (08월18일)	9월 (09월19일)	10월 (10월22일)
		Blower 전단 압력 (-580mmAq)	Blower 전단 압력 (-500mmAq)	Blower 전단 압력 (-570mmAq)
1 매 립 지	TP01	-57.4 (-585.3)	-48.6 (-495.6)	-56.3 (-574.1)
	TP02	-57.1 (-582.2)	-48.9 (-498.6)	-56.1 (-572.1)
	TP03	-56.3 (-574.1)	-48.9 (-498.6)	-55.6 (-567.0)
	TP04	-54.5 (-555.7)	-49.0 (-499.7)	-55.9 (-570.0)
	TP05	-56.1 (-572.1)	-48.2 (-491.5)	-55.4 (-564.9)
	TP06	-55.1 (-561.9)	-48.5 (-494.6)	-54.9 (-559.8)
	TP07	-54.8 (-558.8)	-48.6 (-495.6)	-55.6 (-567.0)
	TP08	-55.1 (-561.9)	-48.8 (-497.6)	-55.7 (-568.0)
	TP09	-54.5 (-555.7)	-48.6 (-495.6)	-56.4 (-575.1)
	TP10	-55.0 (-560.8)	-48.2 (-491.5)	-56.5 (-576.1)
	TP11	-56.3 (-574.1)	-49.0 (-499.7)	-56.0 (-571.0)
2 매 립 지	TP12	-55.9 (-570.0)	-47.2 (-481.3)	-53.2 (-542.5)
	TP13	-51.0 (-520.0)	-46.0 (-469.1)	-51.4 (-524.1)
	TP14	-56.2 (-573.1)	-46.7 (-476.2)	-50.9 (-519.0)
	TP15	-57.2 (-583.3)	-47.5 (-484.4)	-51.2 (-522.1)
	TP16	-54.3 (-553.7)	-47.0 (-479.3)	-52.5 (-535.3)
	TP17	-55.1 (-561.9)	-48.3 (-492.5)	-52.1 (-531.3)

○ 측정결과

응축수로 인한 관로의 막힘 현상을 확인하기 위한 것으로 압력측정 결과 가스 측정구의 위치에 따라 압력측정값의 차이가 있으나, TEST PORT 17개소간에 측정압력이 전반적으로 큰 차이를 보이지 않는 것으로 보아 응축수로 인한 관로의 막힙 현상은 없는 것으로 판단됨.

□ 2014년 기계분야 정기점검 보수공사 시행 및 준공

○ 공사기간 : 2014. 10. 10 ~ 2014. 11. 1

○ 공사내용

- Scrubber 청소

- 소각기 전단 및 Scrubber 후단 차단밸브 분해점검

- 기액분리기 후렉시블 배관교체 및 보온

- 응축수 펌프 분해점검

○ 정비업체 : ㈜건영

○ 공사금액 : 금14,685,700원

□ 2014년 제어분야 정기점검 보수공사 시행 및 준공

○ 공사기간 : 2014. 10. 10 ~ 2014. 10.27

○ 공사내용

- 전송기류 : 압력(차압)전송기, 온도전송기 점검 및 교정

- 스위치류 : 압력(차압)전송기, 레벨 스위치 점검 및 교정

- LFG분석계류 : 표준가스 판넬,PLC 점거 및 청소

○ 정비업체 : 경한시스템

○ 공사금액 : 금6,930,000원

□ 소각기 및 매립가스처리시설 배관 지지대 도장공사

○ 공사기간 : 2014. 10.24 ~ 2014. 11.5

○ 공사내용

- #1,#2 소각기 외부 녹제거 후 내열페인트 도장

- 배관지지대 외부 녹제거후 내화페인트 도장

○ 도장업체 : 명지건축

○ 공사금액 : 금5,500,000원

□ 합동소방훈련 시행

○ 일    시 : 2014. 10. 24(금) 15:00~16:00

○ 훈련장소 : 한국지역난방공사 서울중앙지사

○ 훈련방법 : 합동 소방훈련 시나리오에 따라 실시

○ 주요내용

- 상암119 안전센터와 긴급 연락체계를 구축

- 화재 발생시 현장지휘, 통제 등 상황별 대응역량

- 화재초기 자위소방대의 조직적 초동소화 훈련

- 화재신고 및 소방시설(소화기, 옥ㆍ내외 소화전등)활용능력

□ 매립가스 처리시설 경상보수자재 구매

○ 구매자재 및 용도

- 구리스, 구리스건(10월 2일)  : 블로워 유지보수

- 분석기 교정용 가스(10월 27일) : 메탄농도 분석기 교정

○ 금    액 : 금566,742원

- 구리스․구리스건 : 금159,742원

- 분석기 교정용 가스 : 금407,000원

○사진대지

구리스, 구리스건 구매	구리스(알바니아 RL2)
분석기 교정용(메탄, 질소) 가스

붙   임 : 1. 매립가스 판매현황 1부. 끝.