제2.3소화조 가온설비 운영일지 2014년 11월15일.토요일.야간																																															결재		근 무 자									기 안										총반장									담 당							과 장
																																																	18:00～09:00
																																																	빙추섭									빙추섭										전명열									박한수							11/17 이동신
호 구분 시간	1 호									2 호													3 호																		4 호																				5 호																6 호
	연료 압력		배기 가스	펌프 압력		입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력				배기 가스	펌프 압력		입구 온도		출구 온도		연료 지침		연료 압력			배기 가스					펌프 압력		입구 온도		출구 온도				연료 지침		연료 압력			배기 가스					펌프 압력				입구 온도		출구 온도		연료 지침				연료 압력			배기 가스		펌프 압력				입구 온도		출구 온도		연료 지침			연료 압력		배기 가스			펌프 압력				입구 온도	출구 온도			연료 지침
	kg/cm2 mmH2O		℃	kg/cm2		℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O				℃	kg/cm2		℃		℃		ℓ (m3/분)		kg/cm2 mmH2O			℃					kg/cm2		℃		℃				ℓ (m3/분)		kg/cm2 mmH2O			℃					kg/cm2				℃		℃		ℓ (m3/분)				kg/cm2 mmH2O			℃		kg/cm2				℃		℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O		℃			kg/cm2				℃	℃			ℓ (m3/분)
18 : 00									1391				169	2.4		44		55		5.3																																																								1349		151			2.4				58	62			5.1
21 : 00									1474				171	2.4		45		56		5.3																																																								1433		152			2.4				58	62			5.2
24 : 00	(		운	휴		중	)		1490				171	2.4		45		56		5.3		(			운					휴		중		)						(			운					휴				중		)						(			운		휴				중		)					1436		153			2.4				58	62			5.2
04 : 00									1470				171	2.4		44		55		5.3																																																								1433		154			2.4				59	63			5.2
07 : 00									1466				172	2.4		46		57		5.3																																																								1424		153			2.4				58	63			5.2
일 일 가동 현황																										경유 수급 현황 [ℓ]											소화가스 저장 탱크 지침(㎜)																				소화조 온도(℃)
구분					전일지침						금일지침						사용량 (㎥)									구분			입고량			잔 량					시간					2홀더				A					B		C				시간					A-1				A-2				B-1				B-2					C-1			C-2					D-1
소화가스 사용량					210704						224396						13692									1호						24200					18:00					5180				공					3841		0				18:00					37.0				39.1				36.8				36.6					39.3			38.2					36.4
																										2호						22681																									24:00					37.0				39.3				36.3				36.5					39.4			37.7					37.0
																																					24:00					5120				사					2171		0
경유 사용량
																																46881																									07:00					37.5				39.0				35.7				35.3					39.4			37.3					37.5
																																					07:00					4070				중					2839		0
#3처리장 소화가스 발생/사용량															온수 순환펌프 가동현황																																			대기오염 배출저감시설 운영현황
발생량		계			94,468							㎥/일			점검 시간				A-1					A-2				B-1					B-2		C-1		C-2							D-1						점검간					DUST (㎎/㎥)				COb (PPM					SO2 (PPM)			NOX (PPM)					배기가스 유 량 (㎥)			배기가스 유입온도 (℃)					배기가스 출구온도 (℃)			유 동 층 입구온도 (℃)					유 동 층 출구온도 (℃)
		#2발생량			27,286							㎥/일							공급 압력 (kg/cm2)					공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)					공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)							공급 압력 (kg/cm2)
		#3발생량			67,182							㎥/일																																						법정기준치					50				100					200			80					-			-					-			-					-
사용량		계			94,468							㎥/일			18:00				2.9		3.0						3.0				2.9					3.1			3.0						3.1					18:00					4.99				4.03					6.45			4.87					713			182					63			63					44.63
		#2보일러			-							㎥/일			21:00				2.9		3.0						3.0				2.9					3.1			3.0						3.1					21:00					4.99				4.12					6.44			7.11					713			182					63			63					44.45
		#3보일러			13,692							㎥/일			24:00				2.9		3.0						3.0				2.9					3.1			3.0						3.1					24:00					4.99				4.14					8.36			5.57					713			182					63			63					44.89
		건조시설			44,676							㎥/일			06:00				2.9		3.0						3.0				2.9					3.1			3.0						3.1					04:00					4.99				4,95					7.15			5.98					713			182					63			63					44,02
		잉여가스			36,100							㎥/일			08:00				2.9		3.0						3.0				2.9					3.1			3.0						3.1					07:00					4.99				4.48					7.28			5.85					713			182					63			63					44.50

2. 제2처리장 가온보일러 운영현황
점검 시간	1호	2호	3호	온수순환펌프	건조폐열회수	소화조 온도
소화조순환펌프	보일러순환펌프
연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	1호	2호	3호	4호	1호	2호	입구	출구	7조	8조	9조	10조
mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	℃	℃	℃	℃	℃	℃
18:00																		3.2						38.5	40.2	39.8	36.3
21:00																		3.2
38.9	40.5	39.9	36.8
24:00		운	휴				운	휴				운	휴					3.2		운	휴
39.0	40.6	39.9	37.0
39.1	41.0	39.9	37.2
04:00																		3.2
39.2	41.1	40.0	37.3
07:00																		3.2
유류저장탱크 안전점검	소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#3가온보일러	#3발전실	#2소화가스 저장탱크	#3처리장 A조	#3처리장 B조	#3처리장 C조	점검자
누유여부	이상 여부	누유여부	점검여부	가스누기여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누가 여부	이상여부	가스누가 여부	이상여부
20:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	정상	사용중지	수리중	이상없음	정상	이상없음	정 상	빙추섭
07:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	정상	사용중지	수리중	이상없음	정상	이상없음	정 상	빙추섭
소화가스 탈황설비 운영현황	잉여가스 버너 가동현황 (시설용량:1,200㎥/H)
처리장	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (PPM)	황화수소 유출농도 (PPM)	운 영 및 정 비 현 황	호	가동시간	소화가스 공급압력 (mmH2O)	운전상태 (A)	총 가동시간 (시간)	소화가스 사 용 량 (㎥)
송풍기	부스타 펌프	연소버너
제2처리장 (습 식)	275	1300	125	이 상 없 음	1호		1050	20	25	20	14 시간	14,700(㎥)
2호		1070	25	24	25	20 시간	21,400(㎥)
계						34 시간	36,100(㎥)
270	850	450	이 상 없 음
# 3 처 리 장	건식	안전점검 및 정비사항 ◉ #3가온보일러 메인 판넬 각 기기점검 및 릴레이 점검. ◉ #2.3처리장 가스저장탱크 및 탈황설비 각 드레인밸브 드레인 작업 ◉ #2.3처리장 습식탈황탑 가동상태 및 부대설비 점검 ◉ #2.3처리장 가온보일러 가동 및 잉여가스보일러 가동점검 ◉ #2처리장 처리장 가스교반기 및 냉각수순환펌프 점검 ◉ #3처리장 고/저온수펌프 가동점검 및 보충수탱크 수위점검 ◉ #2처리장 소화조 순환펌프 가동 및 부대설비점검
265	380	25	정 상 가 동
습식
#2소화조 가스교반기 운영현황
점검시간	1호	2호	3호	4호
가스압력태 0.7kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.7kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태
18:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
24:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
07:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상