문서번호	시설관리과-18029
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
박종희	최영조	11/17 이계환
협 조

거마가압장 배전반 공장검수 결과보고

2014.  11

강동수도사업소

(시설관리과)

거마가압장 배전반 공장검수 결과보고

“거마가압장 배전반 제작 구매 설치”와 관련하여 납품업체 출장 공장검수를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 출장 개요

○ 일    시 : 2014.11.17.(월) 14:00 ~ 17:00

○ 출 장 지 : ㈜대원계전 공장(경기도 광주시 장지동 569-1)

○ 출 장 자 : 기전팀장외 1명

○ 출장목적

- 배전반 공장 제작이 완료됨에 따라 가압장 납품 전, 제작된 배전반의

규격, 재질 등 제반사항에 대한 종합점검 실시

□ 공장검수 내용

○ 점검 대상

연번	품명	수량[면]	규격[mm]	비고
1	MAIN ACB반	1	W 800 H2400 D1500
2	소내TR 동력반	1	W 800 H2400 D1500
3	기동반	4	W 600 H2400 D1500
4	ATS반	1	W 1500 H2000 D900	제외 (기설치)

○ 검사 내용

연번	항목	내용	결과
1	규격서 확인	정격전압 및 조작전압 확인	적합
2	외관 검사	외관, 도장상태, 구조, 상 배열상태, 크기 등	적합
3	오결선 확인	계기, 기구의 동작 및 설계 도면에 기준하여 배열 확인	적합
4	기구동작시험	보호계전기 및 지시계의 동작, 기구의 개폐동작 등 확인	적합
5	절전 저항 측정	대상간 절연저항 측정기준에 적합한지 확인 (주회로-대지간, 주회로-상간, 조작회로-상간)	적합

※ 검수 사진(첨부 참조)

□ 향후 계획

○ 2014.11.18.~ 21

- 배전반 납품 및 저압펌프(3,4호기) 임시 연결

- 전기안전공사 사용전검사

- 전력량계 및 CT(계기용변성기) 수령 AT반 설치

○ 2014.11.24. ~ 30

- 저압반 절체 공사 및 특고압반 철거

- 저압반 기초 패드 설치 및 저압반 설치. 끝.