문서번호	기전설비2과-3524
결재일자	2013.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장	한강사업본부장
김재성	김두석	김만수	08/27 한국영

- 뚝섬음악분수 외 4개소 유지보수용역 -

뚝섬한강공원 워터스크린 단선에 따른 보수방안 검토 보고

2013. 8.

한강사업본부 시설부

(기전설비2과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 뚝섬 음악분수 외 4개소 유지보수용역 -

뚝섬한강공원 워터스크린 단선에 따른 보수방안 검토 보고

‘13. 8초 장마철 강우시 나무 등 수중침전물로 인하여 뚝섬한강공원 워터스크린의 광케이블 등이 단선 및 파손되어 이에 따른 보수방안 검토보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 뚝섬 음악분수 외 4개소 유지보수용역

○ 용역기간 : 2013. 3. 13(수) ~ 2013. 12. 31((화)

○ 용 역 비 : 금 94,666,500원

○ 용 역 사 : 레인보우스케이프(주), 대표이사 정운익

□ 시설물 점검 내용

○ 일  시 : ‘13. 8. 16(금)

○ 점검자 : 레인보우스케이프(주) 부장 정창해, 담당자 김재성

○ 점검결과

- 뚝섬한강공원 워터스크린이 작동되지 않아 현장 점검결과,

- 뚝섬  안내센터에서  프로젝트  영상실로  연결된  하저 광케이블과 제어선이 수중침전물로 인한 단선 및 파손 발견

□ 검토의견

○ ‘13. 8초 장마철 강우시 상류에서 떠내려온 나무 등 수중침전물로 인하여        광케이블과 제어선이 단선 및 파손되어 이에 따른 조속한 보수가 필요          한 실정임

□ 조치방안 검토

구 분	1안 : 무선영상	2안 : 기존방식(하저케이블)
개 요	- 고성능 단일지향 무선안테나 -1개 - 고성능 무지향성 무선안테나 -1개 - 무선 영상 전송장치 -1셋트	- 광케이블 멀티모드 120m - 광케이블 접속함 2개 - 제어케이블 25C 외 120m
장 점	- 케이블에 비하여 수중침전물 등에 영향을 받지 않음 - 케이블 포설 대비 공사비 절감	- 케이블 손상이 없을시 반영구적
단 점	- 임의적인 구조물에 의한 전파 차단시 끊김 현상 발생가능 - 단거리 450m 이내에서 설치가능	- 케이블 손상시 작동 불능 - 하저상 케이블 노출로 향후 단선 개연성 상존 - 소요기간 및 비용 과다 소요
공사비	약1,900만원	약2,300만원
채택안	○

□ 조치의견

○ 케이블에 비하여 수중침전물 등에 영향을 받지 않으며, 케이블 시공 대비

공사비가 저렴한 1안)인 무선영상 방안으로 추진코자 하며,

○ 한강이용 시민들에게 영화상영이 시급한 실정으로 우리본부와 계약체결하여        분수 유지관리용역을 시행하고 있는 레인보우스케이프(주)로 하여금             우선 교체수리토록 지시하고 추후 설계변경후 정산코자함.

- 추정공사비 : 약 19,000(천원)

- 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및                     개선, 한강공원 기전시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

첨부 : 1. 뚝섬 워터스크린 단선에 따른 보수방안. 1부.

2. 워터스크린 점검 사진첩. 1부.

3. 관련 도면 및 내역서 각 1부.(별도첨부).  끝.