4/4분기 공공기관 음수대 수질검사결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	11/18 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 공공기관에 설치된 아리수 음수대 4/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 18
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014. 11. 17

□ 검 사 자

- 수질팀 : 공업7급  천대기. 시설관리6급  이위복

□ 검사대상

- 성동, 광진구 공공기관에 설치한 아리수 음수대 92대

- 검사완료 :  14대

- 미 검 사 :   0대

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공공기관에 설치된 아리수음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁    도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

- 미네랄(Ca, K, Mg, Na) : 43.2mg/L (상수도연구원 자료)

□ 검사결과

- 금호2.3가동 주민쎈터외 3곳 에 설치한 아리수음수대 19대중 15대는 수질검사    결과 “붙임 문서”와 같이 15대는 먹는물수질기준 이내로 적합하였으며, 4대는    창고보관과 고장으로 검사하지 못하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	공공기관	기타
	19	0	0	0	0	19	고장 (3대) 창고보관 (1대)
적 합	15	0	0	0	0	15
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	4	0	0	0	0	4

□ 조치사항

- 금호2.3가동 주민쎈터외 3곳에 설치한 아리수음수대 19대중 15대는 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 성수2가 3동 주민쎈터(고장2대.창고보관1대)와 옥수동주민쎈터(고장1대)의 음수대는 조속히 수리하여 수질검사를 의뢰토록 음수대 담당자에게 안내하였으며, 음수대 관리요령과 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공공기관 음수대 수질검사결과 1부.  끝.