문서번호	정수시설과-3484
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	11/18 유성종
협조

취수 펌프 정비 계획

2014. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

취수 펌프 정비 계획

장기간 사용으로 인한 노후로 효율이 저하된 취수펌프를 정비하여 효율개선을 하고자 함.

□ 1취수펌프 현황

구분	1호	2호	3호	4호	5호	6호	3,4계열
동력 (kw)	1400	1400	900	900	900	450
유량 (㎥/h)	8,700	8,700	5,700	5,700	5,700	2,850
설치년도	1991 (‘15년 교체예정)	2013	2014	1986 (‘15년 교체예정)	1986 (‘15년 교체예정)	1986 (정비대상)

구분	7호	8호	9호	10호	11호	12호	1,2계열
동력 (kw)	1400	1400	900	900	900	450
유량 (㎥/h)	8,700	8,700	5,700	5,700	5,700	2,850
설치년도	2014	2013	2014	1986 (‘15년 교체예정)	2012	1986 (정비대상)

□ 정비대상 : 450kw×2대 (6,12호)

○ 정비내용 : 펌프 철거 후 분해 정비

- 펌프 정비 전․후 효율을 측정하여  비교분석

- 케이싱 내부 및 임펠러 스케일 제거로 조도개선

- 베어링, 그랜드패킹 등 교체

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소액으로 펌프 분해정비 경험이 많은 수자원기술(주)와 수의계약으로 정비

○ 소요예산 : 약 20,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.