함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	재건설 공사관련 전기설비 보완 요청

1. 정수센터 재건설에 매진 중인 귀사의 노고에 감사합니다.

2. 재건설 관련 전기설비 중 일부 미비한 사항이 있어 아래와 같이 보완 요청하오니 속히 조치하여 주시기 바랍니다.

구 분	요 청 사 항	비 고
공정감시용 컴퓨터(LOS) 이설	○ 소장실과 사무실에 설치된 LOS는 보안 및 유지관리에 어려움이 있으니 제어실로 이설하여 그 활용도를 높이고, ○ 기존 웹서버용 PC를 제어실에 설치하고 사무실, 소장실 모니터에 연결하여 공정감시만 가능토록 보완.
송수펌프동 및 탈수기동 RCS용 UPS 배터리 교체	○ UPS는 정전시 배터리로 전력을 공급하여 RCS의 통신중단이 없도록 하여야 하나, ○ 방전되어 그 기능을 못하고 있으므로 배터리를 신품으로 교체 요청.
최대수요전력 전용 감시화면 구성	○ 정수처리설비는 전기를 동력원으로 사용하고 있어 최대수요전력(피크전력)을 상시 모니터링할 필요가 있으니, ○ 제어실에서 실시간으로 감시할 수 있도록 전용 화면 구성.	최대수요전력제어장치 보완

끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	구의 재건설 책임사업관리자,대우건설 구의 현장대리인
주무관	노성제		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	11/18 오세영
협조자
시행	정수시설과-2818	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	02-3146-5476	/전송	02-3146-5409	/	nsj@seoul.go.kr	/	대시민공개