문서번호	시설관리과-26043
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
한규수	고신석	우종근	11/19 전영석
협 조
	주무관		박종한
	주무관		이승영

합동 점검결과 보고

(올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사)

2014.11

남부수도사업소

(시설관리과)

합동 점검결과 보고

올림픽대로 상수도관 부설공사 구간

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

본부 시설안전부(고도정수반)에서 시행한 암사정수센터에서 노량진배수지로 공급하는 이중화(비상관로)사업이 완공되어 인수에 따른 합동 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

◦ 공 사 명 : 『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

◦ 위    치 : 서울시 노량진 배수지 ~ 흑석동 한강아파트 후면

◦ 공사개요

- 송수관로 : D=1500mm,  L=1,511m

(터널구간 Shield TBM D2200, L=1,426m, 육상부 L=85m)

- 수 직 구 : 전진기지 (Φ12), 도달지기 (9.2×6.2)

- 구 조 물 : 제수변실(D1500) 1개소

◦ 시 행 처 : 서울시 상수도사업본부 시설부(고도정수반)

◦ 시 공 사 : ㈜중흥건설,  (유)신한

◦ 감 리 자 : ㈜건화 책임감리원  김 성 수

□ 시설물 합동 점검

◦ 점검일시 : 2014. 10. 15 ~ 11. 07

◦ 점 검 자

● 본부

- 고도정수반 : 라승보

- 시설관리과 : 박장진

- 배  수  과 : 신근호, 김진성, 김기범, 이성교

● 사업소

- 시설관리팀  : 고신석, 한규수, 김영찬, 지귀연

- 기  전  팀  : 박종한

- 시 설 공 사 : 이승영

□ 시설물 점검내용 및 점검결과

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
송·배수관로	◦서울시 노량진 배수지 ~ 흑석동 한강아파트 후면	이 상 없 음	시설관리과 (시설관리팀)
제수변	◦서울시 노량진 배수지 ~ 흑석동 한강아파트 후면	이 상 없 음	시설관리과 (시설공사)
구조물	◦전진기지 수직구(Ø12×48) ◦도달기지 수직구(9.2×6.2×24)	이 상 없 음	시설관리과 (시설공사)
배 수 지 (연결부)	◦배수지 구조물 누수여부 - 벽체, 기둥, 바닥, 슬라브 등 ◦배수지내 배관상태 - 유입관, 유출관, 퇴수관, 월류관등 ◦배수지내 각종 밸브류 작동상태 - 제수밸브 및 퇴수밸브 등	이 상 없 음	시설관리과 (시설공사)
계장 및 전기공사	◦전원반 - 브레커, 마그네트 작동여부 - 전력케이블 단자대 접속상태 - 각종터미널 볼트 이완 여부 - 각종 지시 램프류 점등 상태등 ◦자동제어반 - 원격동작 및 감시 상태 등 ◦유량전송반 - 유량 전송 상태 ◦전동밸브 - 작동 상태	이 상 없 음	시설관리과 (기 전 팀)

□ 조치의견

◦ 위 점검결과 인수하는데 특별한 문제점은 발견되지 않아 송배수관 (시설물)인수하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

* 첨 부 : 점검사진 1부.  끝.