	강서소방서
수신	서울등촌초등학교 학교장(소방안전관리자) 귀하 (157-836 서울특별시 강서구 등촌로39길 71(등촌동))
(경유)
제목	시정보완명령(서울등촌초등학교)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 등촌로39길 71(등촌동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)공항안전관리(2014.10.02.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 12월 01일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류 / 시정보완 사항	관련법령의 규 정	보완 기한
서 울 등 촌 초 등 학 교	소화설비 ○ 등촌초 구관 5층 5-3반앞 복도 소화기 충압불량 교체요함 ○ 등촌초 구관 5층 5-3반 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 구관 5층 다목적실내 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 구관 5층 다목적실내 소화기 충압불량 및 노즐파손 교체요함 ○ 등촌초 구관 4층 음악실 소화기 충압불량 교체요함 ○ 등촌초 구관 4층 방과후 교육실3 소화기 충압불량 교체요함 ○ 등촌초 구관 4층 3-2반 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 구관 4층 3-1반 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 구관 3층 6-4반 소화기 충압불량 교체요함 ○ 등촌초 구관 3층 상담실 소화기 충압불량 교체요함 ○ 등촌초 구관 2층 2-3반 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 구관 2층 2학년연구실 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 구관 2층 1학년연구실 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 구관 2층 1-1반 소화기 충압불량 교체요함 ○ 등촌초 구관 1층 1층 기관실 소화기 충압불량 교체요함 ○ 등촌초 구과 1층 소화전옥외송수구 주입구 파손 정비요함 ○ 등촌초 신관 4층 제1컴퓨터실 소화기 충압불량 교체요함 ○ 등촌초 신관 3층 4학년연구실 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 신관 3층 4-1반 앞 소화기 노즐파손 정비요함 ○ 등촌초 신관 2층 방과후 탁구교실 소화기 미비치 비치요함 ○ 등촌초 신관 시청각실 소화기 충압불량 1개 및 노즐파손 교체요함	NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 102 제6조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조	2014. 12.01.한
	경보설비 ○ 등촌초 구관 1층 숙직실창고 차동식감지기 동작불량 교체요함	NFSC 203 제7조
	피난설비 ○ 등촌초 신관 3층 등마루도서실앞 안쪽 비상구 피난구유도등 점등불량 교체요함	NFSC 303 제9조

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
담당자	이상현		검사지도팀장	김종린		예방과장	전결 11/19 김경근
협조자
시행	예방과-15694	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1119	/	havana@seoul.go.kr	/	대시민공개