함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소 분산주입에 따른 수질검사 결과 통보(북부)

1. 북부수도사업소 행정지원과-19074(2014.10.24.)호 “염소 분산주입에 따른 수질검사 의뢰(10월)” 의 검사결과를 아래와 같이 송부합니다.

- 아    래 -

가. 건    명 : 재염소 주입 시료 수질검사 의뢰(10월)

나. 검사대상 : 차아염소산나트륨 투입 전․후 수돗물

다. 시 료 수 : 2점(투입 전 : 1점, 투입 후 : 1점)

라. 검사항목 : 4항목(브롬산염, 클로라이트, 클로레이트, 브롬이온)

마. 검사결과

(단위 : mg/L)

항 목	수질기준	정량한계	공릉배수지
			투입 전	투입 후
브롬산염	0.01	0.0005	불검출	불검출
클로라이트	0.7	0.03	불검출	불검출
클로레이트	0.7	0.01	불검출	불검출
브롬이온	2.0	0.007	불검출	불검출

끝.

	상수도연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),북부수도사업소장(행정지원과장)
주무관	송경인		수질연구과장	이종규		수질분석부장	11/19 김복순
협조자
시행	수질연구과-6882	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1736	/전송	3146-1743	/	songki@seoul.go.kr	/	대시민공개