문서번호	정수시설과-3500
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	11/19 유성종
협조

누수배관 정비 계획

2014. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

누수배관 정비 계획

노후로 인한 부식으로 발생된 누수배관 등을 신속히 정비하여 안정된 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 정비내용

○ 2취수장 구내용수관 누수

- 2송수실에서 공급되는 지하 매설 부분(강관80A)의 부식으로 누수가 추정되나     누수지점을 찾을 수 없어 기존관을 폐쇄하고 1취수장에서 공급배관 신설        (스텐관 40A 120m)

○ 1취수장 밴드스크린 세척수관 누수

- 노후로 인한 부식으로 발생한 누수관 교체 (강관 125A  20m)

○ 1송수실 장비반입구 휨 발생

- 스틸그레이팅 휨 발생으로 지지대 보강 후 15t철판으로 반입구 전체를 덮어 씌움

○ 1취수장 사무실 음수대 설치

- 급수배관 신설 (스텐관 20A 60m)

1취수장 세척수관 누수	1송수실 장비반입구 휨 발생

□ 정비방법

○ 기계설비 정비경험이 많은 긴급복구업체와 수의계약으로 신속히 교체 정비코자 함.

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소액으로 긴급복구업체와 수의계약

○ 소요예산 : 약 10,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.