문서번호	물재생과-6386
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		물재생과장	중랑물재생센터소장
김용찬		강병수	11/19 채희정
협 조
	주무관			김학민

중랑천 용수공급동 인수전 시설점검 결과보고

2014. 11.

중랑물재생센터

(물재생과)

중랑천 용수공급동 인수전 시설점검 결과보고

우리 물재생센터 중랑천 용수공급동 시설 인계․인수와 관련하여 그동안 인수전 하자발생사항 보수 및 시설전반에 대하여 점검하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사현황

공사현황

○ 공사명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화(중랑천용수공급시설)

○ 위 치 : 서울시 성동구 송정동 73번지 일대

○ 공사내역

- 용수공급시설 : 203,000㎥/일(통합1,2처리장 잡용수 3,000㎥/일 포함)

- 응집침전설비 : 203,000㎥/일       - 오존설비 : 100,000㎥/일

- 송수설비 : 200,000㎥/일           - 저양정펌프설비 : 200,000㎥/일

- 기계 및 전기설비 : 1식            - 건축 및 건축설비 : 1식

- 토목 및 조경 : 1식

○ 공사기간 : 2010.2.18.~2011.12.31.(시운전 2013.4.1~2013.5.31)

○ 사 업 비 : 26,742,900천원

○ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 도 급 자 : 지에스건설(주), ㈜한라산업개발, 동아건설(주), ㈜삼진일렉스

○ 연대보증 : 롯데건설(주)

○ 하자담보책임기간 : 공종별 하자담보책임기간으로함(철근콘크리트 및 철골구조부 7년,  기타 3년)

○ 감리자 : ㈜한국종합기술, ㈜제일엔지니어링

Ⅱ		용수공급동 시설현황

용수공급동 시설현황

구 분	시 설 현 황	비고
토목분야	급속응집 침전지 토목구조물(급속반응조, 응집조, 완속응집조, 경사판침전조, 흡수정, 방류수로, 오존흡수정, 접합정 등 반송,잉여배관, 슬러지 이송배관, 흡수정 유출배관, 역사이폰, 유량계실, 맨홀, 유지용수공급수조, 용수공급시설 유입관로, U형측구, 오수관, 용수관 등) 조경시설 1식
건축분야	건물규모 : 2,450㎡, 철골조, 최고높이 8.1m (사무실 63㎡, 기계실 532㎡, 전기실 231㎡, 통로 155㎡, 휴게실 18.7㎡, 화장실 5.6㎡, 계단실1 15.5㎡, 계단실2 17.8㎡, 홀 47.2㎡ 등) 건축설비 1식
기계분야	송수펌프 6대, 저양정방류펌프 4대, 급속교반기 10대, 응집조교반기 10대, 완속조교반기10대, 슬러지수집기 5대, 반송펌프 10대, 잉여펌프 10대, 알룸펌프 8대, 가성소다펌프 8대, 폴리머펌프 8대, 지배수펌프 4대, 구내용수펌프 2대, 오존발생기 1대, 냉동기 2대, 냉수펌프 2대, 냉각수펌프 2대, 오존펌프 3대, 오존반응조탱크 2조, 유량계측기 등 30대, 각종수문 11대, 가성소다탱크1조, 알룸탱크 3조 등 기타 1식.
전기분야	수배전반(고압반) 19면, 몰드변압기 2대, 저압반 7면, 저압MCC반 30면, 인버터기동반 3면, 현장조작반 46면, 쌍극자피뢰침 6조, P형수신반 1대, CCTV설비 1조, 태양광발전설비 1식, 방송앰프 1식, 기타 1식.

Ⅲ		하자보수 현황

하자보수 현황

구분	하자보수 요청사항	조 치 내 용	비고
토목 분야	옥상지붕 배수홈통 추가설치요 주차장앞 배수로 배수불가 도로횡단 배수로 설치하여 기존배수로에 연결요망 기존오존시설 동측U형수로로 배수될수 있도록 오존시설 북측보도블럭 상향 조정 및 재포설 요망 빗물 배수로 설치요망	옥상지붕 배수홈통 추가설치완료. 주차장앞 배수 가능토록 조치완료. 도로횡단 배수로 설치하여 기존배수로에 연결완료. 기존오존시설 동측U형수로로 배수될수 있도록 오존시설 북측보도블럭 상향조정 및 재포설 완료. 빗물 배수로 설치완료
건축 분야	침전지입구 빗물침투방지용 칸막이창 설치요	침전지입구 빗물침투가 방지되도록 조치완료.
기계 분야	중랑천 송수배관 플랜지 누수 가성소다 배관 누액 알룸배관 누액 송수펌프 1호 진동발생 조치요 송수펌프 5호 베어링 과열 인계인수전 경사판침전지 세척요망 송수배관 지지용 콘크리트 재시공요망 알룸펌프 4호 압력계 고장 소방펌프 압력스위치 재셋팅요망 침전지 교반기 진동,소음 발생 저양정배수펌프(110KW) A호 표시불량 저양정배수펌프(110KW) B호 트립됨 수충격방지장치 배관 보호대 파손 기계분야 예비품 미인수 침전지 유입수문 자동조절 안됨	중랑천 송수배관 플랜지 보수완료 가성소다 배관 교체완료 알룸배관 교체완료 송수펌프 1호 조치완료 송수펌프 5호 베어링 정비완료 인계인수전 경사판침전지 세척완료 송수배관 지지용 콘크리트 재시공 완료 알룸펌프 4호 압력계 수리완료 소방펌프 압력스위치 재셋팅 완료 침전지 교반기 진동,소음 수리완료 저양정배수펌프(110KW) A호 정비완료 저양정배수펌프(110KW) B호 정비완료 수충격방지장치 배관 보호대 조치완료 기계분야 예비품 인수완료 침전지 유입수문 정비완료
전기 분야	인계인수전 정전시험 시행요망 PLC 컴퓨터 용량부족으로 자주다운 T-P 계측기 오류발생 송수펌프실 조명등 교체요망 송수펌프 제어전원 전압조정장치 설치요망 알룸펌프 8호 인버트고장 전기분야 예비품 미인수	인계인수전 정전시험 시행완료 PLC 컴퓨터 교체완료 T-P 계측기 수리완료 송수펌프실 조명등 교체완료 송수펌프 제어전원 전압조정장치 설치완료 알룸펌프 8호 인버트 수리완료 전기분야 예비품 인수완료

Ⅳ		점검결과 조치계획

공사 준공도서는 인수 완료 하였음.

점검결과 중랑천 용수공급동 하자사항에 대하여 보수가 완료되어   인계․인수를 시행함이 가(可)한 것으로 사료됨.

- 인계기관 : 도시기반시설본부

- 인수기관 : 중랑물재생센터

- 인계인수일자 : 2014. 11. 20. 부

붙 임 : 중랑천 용수공급동 인계인수서  1부.  끝 .