주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	11/19 代유영준
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-4800

□ 잔류염소 감시 결과 (11.12~11.18.)                      (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.65	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
	주	0.60	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
11.12(수)		0.61	0.42	0.33	0.23	0.37	0.28	0.28	0.37	0.29	0.56
11.13(목)		0.60	0.29	0.31	0.16	0.37	0.28	0.29	0.55	0.29	0.21
11.14(금)		0.60	0.18	0.33	0.14	0.40	0.29	0.26	0.60	0.31	0.24
11.15(토)		0.57	0.42	0.35	0.28	0.38	0.30	0.28	0.51	0.30	0.23
11.16(일)		0.58	0.42	0.34	0.27	0.38	0.29	0.28	0.54	0.30	0.23
11.17(월)		0.57	0.41	0.36	0.32	0.39	0.31	0.29	0.53	0.32	0.25
11.18(화)		0.58	0.41	0.38	0.34	0.39	0.32	0.26	0.53	0.32	0.24
최대값		0.61	0.42	0.38	0.34	0.39	0.32	0.29	0.60	0.32	0.56
최소값		0.57	0.18	0.31	0.14	0.37	0.28	0.26	0.37	0.29	0.21
평 균		0.59	0.36	0.34	0.25	0.38	0.30	0.28	0.52	0.30	0.28
종합 의견		수온(10.4℃)로 서부수도사업소 수계 와우산배수지 목표 잔류염소(0.30mg/L) 0.38mg/L 유지되어 0.57mg/L→0.55mg/L 조정하여 유지하고자 함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 11. 19. 14:00	0.57mg/L→0.55mg/L	이규장/김유선

끝.