문서번호	급수운영과-23607
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	11/19 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 11월 19(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				서초1-7블록 외 5개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-07		관 로 (수도계량기보홍통내침수)		강남구 봉은사로 48길 37 (역삼동 692번지)		삼익빌라 4동 수도계량기실내 침수 민원, 탐지결과 25mm 주계량기와 13mm 세대별 계량기통내 옥내누수로 수용가 자체처리 안내함.							옥내누수
서초01-11		관 로 (지하식소화전침수)		강남구 언주로 75길 6일대 (역삼동 730-6번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 지하식소화전실내 침수, 탐지결과 양수작업후 소화전밸브 개폐불량으로 누수, 탐지반 자체 분기밸브잠금(폐) 지수조치 완료.							100mm지하식 소화전
서초01-11		관 로 (지하식소화전누수)		강남구 역삼로 229일대 (역삼동 733-19번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 지하식소화전 누수, 탐지결과 소화전밸브 개폐불량으로 누수, 탐지반 자체 분기밸브잠금(폐) 지수조치 완료.							100mm지하식 소화전
반포33		관 로 (다점식야간탐사)		강남구 논현로 878일대 (신사동 611번지)		압구정역 2번출구 엘리베이터 공사장내 불명수유입, 3차탐사 700mm관로 다점식야간탐사 분석 및 L-로드탐사 실시.							700mm관로
양재03		관 로 (통신맨홀내불명수유입)		서초구 남부순환로 2632일대 (양재동 1-13번지)		KT 통신맨홀내 불명수유입, 탐지결과 도곡동 965번지앞 지하식소화전 분기밸브 개폐불량으로 누수, 탐지반 자체 분기밸브잠금(폐) 지수조치 완료.							100mm지하식 소화전
방배14		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		서초구 방배천로 4길 42일대 (방배동 448-1번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식 로거센서 3개소 야간탐사 설치중. (80~100mm관로, 연장 : 105m)							80~100mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉		서초17		강남구 논현로 307일대 (역삼동 718번지)		누수징후없음			-		34건
서초	이천구		양재03		서초구 남부순환로 2632일대 (양재동 1-13번지)외 1건 탐지지원		-			-		59건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.