문서번호	설비부-13003
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		이달영	11/19 박기형
협조

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

공사용 자재(에어커튼) 구매방법 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11.

도시기반시설본부

설비부

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

공사용 자재(에어커튼) 구매방법  변경 검토 보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련하여 공사용 자재 에어커튼에 대한 계약방법 변경 요청 실정보고 사항에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

▢ 공 사 명  : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

▢ 규     모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일, 기존시설 철거 및 상부 공원화

▢ 공사현황

구 분	계약일	착공일	공사기간	공사금액 (백만원)	비 고
총차공사	‘12.11.13	‘12.11.15	‘12.11.15 ~ ’15.20.02	63,516
2차공사	‘13.04.19	‘13.04.19	‘13.04.19 ~ ’15.02.02	19,069
3차공사	‘14.11.18	‘14.11.18	‘14.11.18 ~ ’15.07.18	6,030

▢  시공사 - 대림산업(주) / 감리사 - ㈜엔지니어링

2		관련근거

▢ 서분감 제2014-631(2014.11.19) : 에어커튼 공사용자재 계약방법 변경요청

3		추진경과

▢ 조달구매 발주

○ 송풍기 구매 의뢰(에어커튼 외 48종 조달구매(총액) : ‘14.10.31

⇒ 조달청 회신 : ‘14.11.12

- 송풍기(중기간경쟁물품)과 에어커튼(일반물품)을 분리발주하여 주시기 바라며 에어커튼의 경우 조달청 종합쇼핑몰에 등재되어 있으니 요청사양에 맞는 물품이 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

○ 조달청 종합쇼핑몰 확인

- 조달청 종합쇼핑몰에 등재된 품목은 풍속 16m/sec이하 일반용으로,            금회 구매 요청한 산업용 에어커튼은 품목이 없음.

(구매사양 : 산업용 1,800㎥/h, 20m/sec, 0.213KW, 단상 220V)

⇒ 산업용 에어커튼 전문업체 문의결과 설치높이 4m이상은 기존사양의

에어커튼으로는 악취확산 방지가 어려울 것으로 이야기함.

○ 감리단 산업용 에어커튼 재검토 요청함

- 서분감 제2014-628(2014.11.08.) 에어커튼 직접구매자재 재검토 요청

○ 에어커튼 전문업체 조사내용

- 조사업체 : ㈜정방인더스트리, ㈜세기시스템, 나노전자, ㈜한별시스템

- 조사결과 : 설치높이 4m이상의 경우 설계된 규격으로 완벽한 악취확산          방지가 어려우며 단가도 현저한 차이 발생(55,055천원→약99,743천원)

4		감리단 검토의견

○ 에어커튼은 지하1층 차량진출입구, 정차실, 협잡물반출실 등의 악취   확산 방지를 위해 설치하는 중요한 시설이므로 설계에 대하여 면밀한   재검토가 필요함.

○ 시공사 재검토와 같이 구매방법을 변경 도급자재로 설치시 에어커튼   성능을 시공사가 책임지고 설계 및 시공하므로

악취확산에 따른 불분명한 하자관계가 해소되고, 중소기업청 고시    공사용자재 직접구매 대상품목이 아니므로 도급자재로 전환이 타당함.

4		보고자 의견

○ 감리단 의견과 같이 설계된 규격에 대한 재검토가 필요하며, 자재납품과   설치가 분리될 경우 악취확산에 대한 하자구분이 어려우며,

○ 에어커튼은 중소기업청 고시 공사용 직접자재 대상품목이 아니므로   도급자재로 변경 시행하여 시공사에서 책임지고 설계 및 시공토록하여   규격, 단가, 성능보증 등에 대한 책임소재를 명확히 하고자 합니다.

붙임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.