여자 대학교 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	11/19 이만기

대시민공개

	명에 의거 한양여자대학교 4/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 19.
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014.  11.  19.

□ 검 사 자

- 수질팀 : 시설관리6급 이위복

□ 검사대상

- 대    상 : 한양여자대학교

- 검사장소 : 본관 지하1층 화장실

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 여자대학교 아리수 수질을 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질검사

□ 검사결과

-성동구 행당동 17번지 “한양여자대학교” 본관1층 화장실 수도꼭지 수질검사

결과 아래와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

- 아      래 -

학 교 명	수질검사 결과						비고
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	판 정
한양여자대학교	0.14	0.17	7.3	0.00	0.00	적 합

□ 조치사항

- 한양여자대학교 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합하였음.

- 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀

(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.  끝.