다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	************* *********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ****에 대하여 ******************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 12월 22일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** *********	소화설비	1.다음장소 소화기 11개 불량 (1.5kg)→교체요함 -B1F 노래방 2.다음장소 소화전 함내 기동표시등 탈락→설치요함 -B1F 노래방 3.다음장소 소화전 함내 호스 40A 1본 부족→설치요함 -B1F 노래방 4.다음장소 간이스프링클러팩케이지 펌프 가압불량→정비요함 -B1F 노래방	2014.12.22	NFSC101 제4조 NFSC102 제7조 NFSC102 제7조 NFSC103A 제5조
	경보설비	1.다음장소 소화전 발신기 함내 경종 탈락→설치요함 -B1F 노래방 2.다음장소 소화전 발신기 회로선로 단선→정비요함 -B1F 노래방		NFSC203 제8조 NFSC203 제11조
	피난설비	1.다음장소 주출구 및 비상구측 피난유도등 소형설치→교체요함 -B1F 노래방 2.다음장소 전체 피난안내도 사이즈 부적합→교체요함 -B1F 노래방		NFSC303 제4조 NFSC303 제8조
	기타설비	1.다음장소 영상음향차단 불량→정비요함 -B1F 노래방(5, 6, 7번방 제외한 나머지 장소)		다중이용업특별법시행규칙 제9조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					11/19 강성완
협조자
시행			예방과-14524									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.