함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	광암자체 정전 훈련에 따른 염소가스 주입시설 문제점 조치요구

1. 광암자체 정전훈련(2014.11.19.)과 관련입니다.

2. 금번 정전훈련과 관련하여 염소가스 주입시설에 아래와 같은 문제점이 있는 바,

정수시설과에 보완 조치 요구 하고자 합니다.

가. 비상 운전 대상 현황

구 분	비상 전원	용 도	비상조치대책		비 고 (용 량)
			1차	2차
중화 설비	없음	염소가스 누출시 흡수제독	소석회 살포기가 있으나 미흡 함	대외 유관기관 협조 요청 (소방서, 군화학대)	브로워/15㎾ 가성소다펌프/5.5㎾
기화기	없음	액체가스를 기체가스로 변환 주입	30분이내 기화기내 잔가스로 공급	- 30분 이상 정전시 1. 기체가스배관으로 교체작업 2. 클로로칼키 투입	12㎾ × 3대 상시가동 2대
워터 챔프	없음	후 염소가스 주입	인젝터 방식으로 교체 투입		20㎾ × 2대 상시가동 1대

나. 문제점

- 수질관리 : 염소가스 정량 주입 부족으로 원, 정수 소독 미흡발생 우려

- 제독관리 : 염소가스 누출시 자체 조치대책이 미흡하여 안전사고 확대 우려

※ 고압가스안전관리법 시행규칙 제28조 별표8(고압가스 저장 사용의 시설 기술 기준)의

1. 고압가스 저장/가.시설기준/8)부대설비기준/4호

-고압가스 저장시설에는 이상상태가 발생하는 것을 방지하고 이상상태 확대를 방지하기 위하여        계측설비, 비상전력설비 및 통신설비 등 필요한 설비를 설치할 것.

다. 요구 사항(정수시설과)

- 비상 발전기 전원이 공급되도록 시설을 보완하여 주시기 바랍니다. 끝.

	정수운영과장
주무관	윤광석		정수운영과장	11/19 손호철
협조자	주무관	강석규
시행	정수운영과-9279	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5340	/전송	3146-5309	/	safetygas1@seoul.go.kr	/	대시민공개