문서번호	물재생시설과-14702
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	11/19 이철해
협조

전력절감 회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.18

도시안전실

(물재생시설과)

전력절감 회의 결과 보고

합리적인 물재생센터 전력절감 목표 수립을 위하여 4개센터  관계자 전력절감 회의 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

❍ 일    시 : 2014. 11. 17(월) 10:00~11:30

❍ 장    소 : 서소문별관 8층 물관리정책관 회의실

❍ 참석인원 : 8명

- 서울시(4) : 물재생운영팀장, 물재생기전팀장, 전경조, 안종필

- 센  터(4) : 박성철, 주상일, 오정식, 이성열

❍ 주요내용

- 각 센터별 합리적인 절전목표 수립

- 획일적인 전력절감 추진으로 하수처리 부작용 발생

- 매년 지속적인 전력절감으로 전력 감축 한계 도달

□ 회의 결과

❍ 중랑물재생센터

- 노후된 고압 대용량 모터펌프를 전력절감을 위하여 인위적으로     가동대수 조정시(ON-OFF) 사고위험 상존(전기안전사고, 방류수질사고)

- 합리적인 전력 절감 방향

▸ 기존 노후된 고압모터, 변압기를 고효율기기로 교체

▸ #3 송풍동 송풍기 기동방식을 고효율 인버터 방식으로 개선

▸ 수질변화에 따라 송풍기, 모터펌프 등이 실시간 가변 운전이       가능토록 감시제어 개선

▸ 신규 시설 도입시 LCC(생애주기비용) 및 VE(가치공학) 등을      종합적으로 검토하여 하수처리의 경제성 확보

▸ 예산사업 편성시 에너지 절약 시설 개선사업 중점 추진

- 절력절감 계획변경 : 당초 6.4% → 변경 2.5%

❍ 난지물재생센터

- 슬러지 건조시설 등 설비증설로 전력소비증가, 장비노후에 따른    효율저하로 목표달성 곤란

- 생물반응조 공법전환으로 송풍기 가동대수 증가 불가피

- 절력절감 계획변경 : 당초 6.4% → 변경 2%

❍ 탄천물재생센터

- 4개센터 획일적인 전력절감량 설정으로 목표달성 곤란

▸ 각 센터 실정에 맞는 전력절감목표 수립이 합리적임

▸ 전력사용예상량 산정방식 변경

. 매년 누적 절감한 전력사용량을 대상으로 추가적인 절감 곤란

. 현재(전년도 전력사용량+증가분) → 변경(당해년도 전력사용예상량)

- 전력절감을 위해 송풍기 인위적인 운전중단은 부작용이 우려됨

※ 탄천은 인버터가 설치되어 송풍기 가동정지 없이 부하조정 용이

- 매년 지속적인 전력절감 시행으로 추가적인 감축 한계 도달

▸ 각종기기 부하조정으로는 전력절감의 한계가 있음

▸ 효율이 저하된 송풍기를 고효율 송풍기로 교체 필요

- 총인처리, 수질기준 강화에 따른 부하증가로 전력사용량 증가 불가피

- 계절별(동절기,하절기), 초기우수 등 유입수질에 따라 종합 CONTROL

▸ control tower의 매뉴얼에 의거 송풍기등 기기 가동

- 절력절감 계획변경 : 당초 6.4% → 변경 10%

❍ 서남물재생센터

- 유입하수 수질이 악화되었으나 전력사용량은 전년대비 감소됨

- 절력절감 계획변경 : 당초 6.4% → 변경 2.5%

- 절력절감 추진사항

▸ 유입펌프장 수위를 가급적 높게 운영

▸ 포기조의 최소 용존산소를 유지하기 위한 필요 공기량만 공급

▸ 내부반송 및 외부반송 탄력적 운영, 인버터 제어운전 등

□ 향후계획

❍ 물재생 센터별 현장 특성에 적합한 ‘15년 전력절감 수립 시행

❍ “기전시설 개·보수 5개년계획” 에 의거 내구년한이 도래된 노후    장비는 고효율 장비로 지속적으로 교체

❍ ‘18년까지 하수처리시설 자동화 추진으로 전력 절감 추진

❍ 사용예상량 및 절감량을 산정을 합리적으로 조정

끝.