함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 신설 및 보수완료에 따른 확인지시

1. 관련근거

가. 현장지휘대-9905(2014.10.16.)호 「2014년도 용산소방서 소방용수시설 신설예정지 변경 통보(1개소)」

나. 중부수도사업소 급수운영과-23606호 「2014년 소방용수 예산 소진으로 인한 공사중지 알림」

2. 우리서의 2014년도 소방용수시설(소화전) 신설 및 보수가 완료되었음을

통보받아, 그에 따른 현장확인을 아래와 같이 지시하니, 관할119안전센터장은 붙임서식에

맞추어 2014. 12. 12(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2014. 11. 20 ~ 12. 10

나. 대 상 : 신설 11개소 / 보수 24개소

다. 확인할 내용

- 소화전 주변 5m이내 주차구획선 유무(내․외 구분)

- 출수, 수압상태 및 각 연결부분 볼트 누락, 조임상태

- 제수변 스핀들 개폐기 결합여부 및 스핀들 기울어짐 상태

- 지상식 위치적정 및 표준높이, 반사테이프 부착 여부 등

3. 행정사항

○ 119행정정보시스템에 신설 및 보수완료 된 소방용수시설(소화전)의

기본정보, 추가정보, 관련이미지, 모바일용수관리 등을 철저히 입력해 주시기 바랍니다.

※ 주의사항

- 소화전 근접촬영시 지하식은 뚜껑 개방 후 촬영

- 전경사진 촬영시 지상식은 주변전경과 제수변까지 촬영

붙임  1. 2014 소방용수시설 신설 및 보수완료 확인대상 1부.

2. 소방용수시설 신설 및 보수완료 확인결과(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설(소화전) 점검시 착안사항 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 12. 12.

	현장지휘대장
수신자	한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	전결 11/20 김종구
협조자
시행	현장지휘대-11195	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개