함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림(송배수관 정비공사)

1. 급수운영과 - 22968(2014.11.10.)호와 관련, 『삼각지역 ~ 한강대교북단 송배수관 정비공사』에 의거 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

○ 공 사 명 : 삼각지역 ~ 한강대교북단 송배수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	한강대로156 ~ 한강대로 92 (2단계) (단계별 부분통수 : 1~3단계)	용산구 한강대로92앞	2014.11.18	0.22	0.35	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	11/20 서경만
협조자
시행	행정지원과-24224	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개