문서번호	정수시설과-3337
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정인영		代최양교	11/20 代유영준
협조
	주무관		최양교

이동자흡식 부유물제거장치 시제품

공장 출장검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

이동자흡식 부유물제거장치 시제품

공장 출장검사 결과보고

이동자흡식 부유물 제거장치 시제품 제작 및 설치건과 관련하여 납품업체에 방문하여 물품 성능검사, 설치일정 확인 등 출장검사를 시행하고 그 결과를 보고함.

계약현황

건    명 : 이동자흡식 부유물제거장치 시제품 제작 및 설치

계약업체 : ㈜디케이엠엔이 두정언

계약금액 : 금9,196,000원

계약기간 : 2014. 9. 23 ~ 11. 24(60일)

출장내용

출장일시 : 2014. 11. 19(수) 09:00 ~ 18:00

출장장소 : ㈜디케이엠엔이 제작공장(경기도 광주시 만선리 82-18)

검 사 자 : 지방공업주사보 정인영

출장결과

- 주요 부품의 재질, 특성, 치수검사,외관검사, 부분조립 검사

□ 이상없음(세부 검사내용은 별첨 참조)

- 용접, 도장, 수량검사

□ 이상없음(세부 검사내용은 별첨 참조)

- 동작 상태 및 운전상태 검사(무부하시험)

□ 이상없음(부하시험 및 담수 후 시험은 현장에서 실시 예정)

- 우리 센터 지정날짜 내 설치가능 여부 확인

□ 11. 25일 현장설치 가능함(삼성 2계열 시운전관계로 24일부터 퇴수

가능하며 25일 완전 퇴수 가능함

출장검사 사진

자흡식 부유물제거기 치수검사	자흡식 부유물제거기 치수검사
내부 재질 두께 검사	용접 외관검사
자흡식 부유물제거기 도장 검사	동작 및 운전상태 검사
조립 및 외관 검사	조립 및 외관 검사

향후계획

2014.11.24일 ~ 11.26일(3일간) : 2-6 침전지에 현장설치 및 시운전 예정

2014.11.27일 ~ 12. 4일(8일간) : 담수 후 작동상태 지속 관찰

2014. 12.  5일 : 이상없을시 최종 납품검사 처리

2014. 12. 16일 : 서울시 조직담당관에 공무원 직무발명 신고

2014. 12. 20일 : 실행완료 보고 및 서울시 전 정수센터에 전파공문 시행

붙 임 1. 공장검수 보고서 1부.

2. 공장제작과정 사진첩 1부.  끝.