문서번호	물재생과-6423
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김근수		강병수	11/20 채희정
협조

#2,3,4처리장 유입수문 구조물

콘크리트 보수공법 검토보고

2014. 11.

중랑물재생센터

[물재생과]

유입수문 콘크리트 구조물 보수공법 검토

센터내 #2,3,4처리장 유입수문의 노후,열화된 콘크리트 구조물 내부 보수·보강공사 시행에 따른 보수공법에 대한 검토 보고임

Ⅰ		관련근거

물재생과–6212호(2014.11.13.) 유입수문 콘크리트 구조물

보수보강 계획

Ⅱ		현 황

제2,3,4처리장 유입수문 내부 콘크리트 구조물이 하수가스 등으로 콘크리트 구조물이 노후,열화되어 표면이 박락되고 열화가 심하여 보수가 시급한 실정임

유입수문 규격현황

구 분	#2처리장	#3처리장	#4처리장
유입동 규모	B=3.4m, L=2.0m H=8.0m	B=2.5m, L=10.2m H=8.0m	B=2.7m, L=4.0m H=8.0m

Ⅲ		공 사 개 요

사 업 비 : 100백만원

위    치 : #2,3,4처리장 유입수문

공사내용 : 노후,열화된 철근콘크리트 표면 치핑제거 후 보수

□ 콘크리트 단면보수 면적 : 354㎡

□ 콘크리트 보수,보강 두께 : 30mm

Ⅳ		공법비교 검토

공법선정 기준

□ 하수에서 발생되는 가스 등에 내구성 및 저항성 상태 검토

□ 경제성 및 시공성 등 검토

비교검토(안)

구분	특 허 공 법
	친환경 단면복구 모르타르 및 표면 보호제를 이용한 콘크리트 구조물의 단면 보수 보호 공법 FC공법 (특허 제10********호)	시알레이트계 무기 폴리머 모르타르와 플로오르화무기폴리머 보호코팅제를 이용한 고내산성 콘크리트 단면보수 공법 MA공법(특허 제10********호)	콘크리트 단면복구용 몰탈 조성물 및 이를 이용한 고내구성 콘크리트 단면보수공법 HWD공법 (특허 제10********호)	이중오거 믹서 샤프트를 이용한 프리웨팅 스프레이 방식의 철근콘크리트 구조물 보수공법프리웨팅공법 (특허 제10********호)
공법 개요	고강도 폴리머 몰탈과 특수 화인세라믹과 알카리금속 수산화물의 화학반응, 수지의 바인더 작용으로 도막에 침투한 부식인자를 중화시켜 콘크리트 보수공법	시알레이트계 무기폴리머모르타르와 폴르오르화 무기폴리머 보호 코팅재를 이용한 고 내산성 콘크리트 단면 보수 공법	수분 등이 콘크리트 속으로 침투하는 것을 근본적으로 차단하여 콘크리트의 내구성을 증진시키는 콘크리트 단면복구 보수공법	중성화,염해 및 여러 가지 원인에 의해 손상된 철근콘크리트 구조물의 단면을 이중 오거방식 믹서를 이용한 프리웨팅 스프레이 방식으로 보호
장점	•지하구조물 열화의 원인인 황산, 염화물에 대한 내구성 이 강함 •습윤상태에서의 단면 부착력 우수 •세라믹과 복합수지 결합으로 우수한 내구성을 향상 •부착력 및 내화학성, 중성화 방지, 내후성 우수 • 화학적 부식에 대한 차폐성능이 우수하고 콘크리트 열화를 방지함.	• 내산성, 내화학성, 내황산 염저항성 우수 • 화학적 침식작용 억제, 차단함으로 구조물의 수명 연장 • 유기용제를 사용하지 않 음으로 환경친화형 • 무기계 재료로써 모체와 일체거동	•내마모성이 우수하여 청소 및 세정 용이 •고수밀성으로 내구성 저하의 원인이 되는 유해성분이나 이산화탄소, 수분등의 침투방지 및 내구성 우수 •고내구성으로 콘크리트 모체의 열화 진행 방지 및 내구연한 증진	• 기계화 시공이므로 공사 기간이 단축 • 표면을 이중으로 보호하기 때문에 구조물의 내구년한을 증진 시킬 수 있음 • 철근 배면까지 밀실한 충전이 가능함
단점	• 완벽한 시공을 위해 현장 품질관리가 필요	• 시공시 전문성 필요	• 시공시 전문성 필요	• 습윤면의 부착이 다소 어려움
시공실적	• 목2동 531-16~513번지간 하수암거 보수보강공사 • 마포구 하수암거 보수보강공사 • 마린시티 하수로 박스 보수보강공사 • 영주시 하수처리장 소화슬러지 저류조 보수공사 • 부산 하수처리장내 하수암거 보수공사	• 학동사거리 주변 외4개소 사각형거 보수보강공사 • 홍익동 420~마장동 776-3번지간 사각형거 보수보강공사 • 제1처리장 소화조 보수공사 • 섬진강 파도3호 배수문등 4개소 배수시설 보수공사	• 제물포로 하수암거 보수공사 • 국도2호선 초남교 외 2개교 보수공사 • 성수2배수분구 하수암거 보수공사	• 신현도시계획도로 중로1-1호선(장평초교~양지초교) 하수박스 보수,보강공사 • 소사본동 하수암거 보수공사 • 공촌교 보수보강공사
시공비	155,919 원/㎡	177,733 원/㎡	159,309 원/㎡	166,609 원/㎡
선정안	◎

Ⅴ		검 토 의 견

위 비교검토(안)와 같이 세라믹과 복합수지 결합으로 내구성이 우수하고 시공비가 저렴한 FC공법(특허 제10********호)으로 선정하여 유입수문 콘크리트 구조물 보수공사를 시행하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅵ		계 약 방 법

관련근거

□ 지방자치단체를 당자로하는 계약에 관한법률 및 시행령

□ 지방자치단체입찰 및 계약집행기준(안전행정부 예규)

입찰방법

구 분	공 사
계약방법	제한입찰 경쟁(지역제한)
법률근거 및 사유	-지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제20조 제1항 제6호 근거 -지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(안전행정부예규) -특허 사용협약서 체결
참여자격	-건설산업기본법 시행령 제7조 의거 “시설물유지관리업” 면허 보유자

끝.