문서번호	급수운영과-23722
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	11/21 代공문수
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 11월 20(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				개포09블록 외 5개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포09		관 로 (다점식,L-로드탐사		강남구 논현로 24길 38 (도곡동 454-1번지)		누수취약지역 계획탐사 강탐 T140번 재탐지 의뢰건, 다점식 탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수 적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
개포09		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		강남구 논현로 38길 22일대 (도곡동 412-7번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식 로거센서 4개소 야간탐사 설치중. (150mm관로, 연장 : 208m)							150mm관로
방배14		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		서초구 방배천로 4길 42일대 (방배동 448-1번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후 의심관로 2차탐사 다점식 로거센서 3개소 야간탐사 재설치중. (80~100mm관로, 연장 : 105m)							80~100mm관로
개포25		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		서초구 동산로 1일대 (양재동 236-8번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식 로거센서 5개소 야간탐사 재설치중. (300~200mm관로, 연장 : 216m)							300~500mm관로
반포22		관 로 (누수탐지복구완료구간 탐사)		서초구 사평대로 120일대 (반포동 107-8번지)		서탐 T121번(11.18) 누수탐지 적출건, 누수복구 완료구간 주변관로 및 100mm관로 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
방배14		관 로 (누수탐지복구완료구간 탐사)		서초구 방배천로 16길 11-4일대 (방배동 448-1번지)		서탐 T120번(11.17) 누수탐지 적출건, 누수복구 완료구간 주변관로 및 30mm인입관 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉		서초18		강남구 도곡로 221일대 (역삼동 787-12번지)		1건			-		34건
서초	이천구		방배14		서초구 동산로 1일대 (양재동 236-8번지)외 3건 탐지지원		-			-		59건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.