함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 신설 및 보수완료에 따른 계획보고

1. 현장지휘대-11195(2014.11.20.)호 「소방용수시설(소화전) 신설 및 보수완료에 따른 확인지시」 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 관리중인 소방용수시설(소화전) 신설 및 보수가 완료되었기에 현장확인을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2014.11.24

나. 대 상 : 4개소

확인형식	용수번호	형 식	위 치	비 고
신 설 확 인	2505	지하식	서빙고동 235-89
	2506	지하식	동빙고동 309-15
보 수 확 인	1757	지하식	서빙고로91나길 1	몸통 스핀들 불량
	2258	지상식	장문로9길 6	사유지 설치 이설

다.확인자: 소방위 유종호외3명(펌프차탑승요원)

라. 확인할 내용

- 소화전 주변 5m이내 주차구획선 유무(내·외 구분)

- 출수, 수압상태 및 각 연결부분 볼트 누락, 조임상태

- 제수변 스핀들 개폐기 결합여부 및 스핀들 기울어짐 상태

- 지상식 위치적정 및 표준높이, 반사테이프 부착 여부 등

마. 행정사항

○ 119행정정보시스템에 신설 및 보수완료 된 소방용수시설(소화전)의 기본정보, 추가정보, 관련이미지, 모바일용수관리 등을 철저히 입력관리할것.

※ 주의사항

- 소화전 근접촬영시 지하식은 뚜껑 개방 후 촬영

- 전경사진 촬영시 지상식은 주변전경과 제수변까지 촬영

붙임  1. 소방용수시설 신설 및 보수완료 확인결과(보고서식) 1부.

2. 소방용수시설(소화전) 점검시 착안사항 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 11. 28.

담당자	이승훈		2팀장	유종호		119안전센터장	11/21 박주상
협조자
시행	서빙고119안전센터-5285	(		)	접수		(		)
우	140-762	서울특별시 용산구 서빙고로 67길 7	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	esh0720@seoul.go.kr	/	대시민공개