문서번호	기전과-10786
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
최경주		代최경주	11/21 이승진
협조

『2014년 하반기 북악.구기터널(2종시설물)』    공기오염도 측정결과(보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.   11.    .

2014년 하반기 북악·구기터널(2종시설물) 공기오염도 측정결과(보고)

우리사업소에서 관리하고 있는 북악ㆍ구기터널에 대하여 「2014년 하반기 공기오염도 측정」을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

관련근거

도로터널 공기질 측정결과 제출(도로시설과-18142 ‘14.10.16)

측정대상 터널현황

시설물명	연장(M)	환기방법	비 고
북악터널	810	강제환기(종류식)	공기오염도 측정대상 (연장 500m이상 터널)
구기터널	610	자연환기

측정대상 물질 및 기준치

측정 대상 물질	허용기준	관 련 규 정
일산화탄소	100ppm 이하	도로의 구조시설 기준에 관한 규칙 제42조 (터널의 환기시설등) 제③항
질소산화물	25ppm 이하

측정방법

평일 오전, 오후 터널(입구, 중앙, 출구) 3개지점에서 측정

- 구기터널 : 2014.11.10 (월) 07:00~08:00, 19:00~20:00

- 북악터널 : 2014.11.10 (월) 08:00~09:00, 18:00~19:00

측정결과

터널명	측정 대상물질	허용 기준	측정 시간	측정결과 ppm				측정 결과
				입구부	중앙부	출구부	평균
구기	일산화탄소	100ppm이하	오전	6.3	7.2	6.1	6.3	적합
			오후	5.7	6.6	5.9
	질소산화물	25ppm 이하	오전	0.062	0.096	0.081	0.075	적합
			오후	0.064	0.087	0.061
북악	일산화탄소	100ppm 이하	오전	5.9	6.9	6.0	5.9	적합
			오후	4.7	6.5	5.4
	질소산화물	25ppm 이하	오전	0.072	0.092	0.068	0.072	적합
			오후	0.059	0.081	0.063

행정사항

공기오염도 측정결과 「적 합」 판정되어 공기질에 대하여는 양호하게 측정되었       으며 측정성과물을 도로시설과에 제출예정(2014.11.30 이전)

「2014년 하반기 북악, 구기터널(2종시설물) 공기오염도 측정(용역)」에      대하여 준공처리코자 함.

붙임 : 시험성적서(북악, 구기) 각 1부.  끝.