문서번호	시설과-4325
결재일자	2013.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
정삼모	유병설	배병렬	代이경로		09/10 안영노
협 조
	주무관			조대복

- 2013년 서울대공원 - 여름철 전력절감 대책 결과보고

2013. 09.

서울대공원

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	통상자원부	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	녹색에너지과	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 2013년 서울대공원 -

여름철 전력절감 대책 결과보고

금년 여름 급격한 기온상승과 원전 3호기, 6호기 등의 정지로 사상 최악의 전력난을 겪은 바, 우리 공원의 여름철(7~8월) 전력 감축 결과를 아래와 같이 보고 드림

전력수급 관련근거

Ⅰ

□ 산업통상자원부의 “13년 여름철 전력수급 전망 및 대책”

□ 공공기관의 에너지 사용량 규제 및 사용량 공표

① 모든 공공기관 7~8월간 월 전력사용량 전년 동월대비 15% 감축

② 계약전력 100㎾ 이상인 공공기관 피크시간대 전년 동월대비 20% 감축

여름철(7~8월) 전력현황

Ⅱ

□ 원전3기 등의 정지로 다수의 전력수급경보 발생

○ “관심” 단계  4회 발생(운영 예비력 400만㎾미만)-조명1/2소등, 냉방기 1/2 가동 중지 등

○ “준비” 단계 22회 발생(운영 예비력 500만㎾미만)-조명1/2소등 등

□ 전력수요 급증으로 매년 동•하계 전력난 반복적 발생

○ 전력수요 급증 원인은 전기가 싸고 편리하기 때문(등유가격 139%↑, 전기요금 21%↑)

□ 여름철 전력피크는 냉방수요로 8월 오후 2~5시 집중 발생

우리 공원의 절감목표

Ⅲ

1		전년 동월(7~8월)대비 전력사용량 15% 감축(116,523㎾h)

2		피크시간대 전력사용 전년동월 대비 평균 20% 감축(308㎾)

추진결과

Ⅳ

□ 전년과 비교하여 전력 사용량 약3.7%(29,186㎾) 절감달성

○ 전년 동월(7~8월)대비 전력사용량 현황

(단위: ㎾h)

구 분	2012년			2013년			절감량
	합계	7월	8월	합계	7월	8월
사용량	1,455,445	721,843	733,602	1,426,259	688,309	737,950	-29,186

□ 피크시간대 전년과 비교하여 사용량 약4%(60㎾h) 절감달성

○ 전년 동월(7~8월)대비 피크시간대 전력사용 현황

(단위: ㎾h)

구 분	2012년			2013년			절감량
	평균	7월	8월	평균	7월	8월
사용량	1,571	1,565	1,577	1,509	1,429	1,588	-63

종합의견

Ⅴ

□ 산업통상자원부의 “공공기관의 에너지 사용량 규제 목표” 미달성

구 분	전력사용량(7~8월)		피크시간대 전력사용(7~8월)
	절감목표	절감량	절감목표	절감량
사용량	116,523㎾h	29,186㎾h	308㎾	63㎾

○ 피크시간 이외의 시간대(17:00~18:00)는 냉방기 사용 집중으로 오히려 전력사용량이 전년보다 증가 발생

○ 2012년 태양광발전장치, LED조명교체, 실내조명 1등 끄기, 고효율기자재 도입, 화장실 자동 점소등 자동감지센서 설치 등 지속적인 에너지 절약으로 절감 한계 도달

※ 2012년 냉방기 사용 제한, 조명 소등으로 2011년 대비 약21% 감소한 실정임

□ 우리 대공원의 신재생에너지 관련 장기 비전 수립 필요

○ 기온 이상, 원전 정지 등으로 전력난이 심화되는 바, 우리 공원의 친환경 신재생에너지의 장기 비전 수립을 통해 에너지 자립화 필요

○ 우리 공원의 중장기 신재생에너지 구축방안 및 지속적인 설치계획 수립

□ 관리사무소, 동물사 등 전력사용량 감시 및 제어장치 도입 필요

○ 각부서 냉난방기 개별가동, 가로등 점 ·소등 수동조작으로 중앙 감시 및 통제가 되지 않아 효율적인 에너지 관리 필요

□ LED조명 등 고효율 기자재 도입을 통해 지속적인 에너지 절약 추진

○ 실내외 조명을 2018년까지 LED조명 확대 설치하고, 모든 기자재는 고효율 자재를 도입하여 지속적인 에너지절약 추진

□ 동물사별 특성에 적합한 에너지 환경 구축

○ 남미관, 동양관 악어의 여름철 온수(30°) 유지 , 해양관 돌고래 수면 일정온도(20°) 관리 등 동물사별 특성에 적합한 에너지원 구축 추진

향후계획

Ⅴ

□ 우리 대공원의 신재생에너지 구축관련 장기 비젼 수립(‘13.12)

□ 전력사용량 감시 및 제어장치 도입 추진(‘14.12)

붙임 : 여름철 절감대책 1부.  끝.