문서번호	예방과-16582
결재일자	2014.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 11/21 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[********** -신축]

	1. 강동구청 건축과-27721(2014.11.17)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(******************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 21.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[******* 건물-신축(3개동)]

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

******* 건물

소 재 지

**************

*************

구          조

철근콘크리트 지하1층 지상6층, 연면적 2,017.13㎡ 3개동 신축

가동 : 지상6층 건축면적 166.76㎡ 연면적 615.89㎡

나동 : 지상6층 건축면적 166.76㎡ 연면적 608.22㎡

다동 : 6/1층 건축면적 194.54㎡ 연면적 793.02㎡

대지면적 970.30㎡, 연면적 2,017.13㎡, 건축면적 528.06㎡

공  사  종  별

신축

용도

공동주택(다세대주택) 2개동,

복합(근생,주택) 1개동

건축주

*******

소방시설설계업체

태영이엠씨(전문 제강동2011-4호)

- 설계자 : 황모아(소방기술사)

대표자

황모아

적용소방시설

가,나동 : 소화기구, 피난기구(완강기), 비상경보설비, 단독경보형감지기, 유도등설비.

다  동 : 소화기구, 피난기구(완강기), 연결송수관설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기,           유도등설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황(가동)

층 별	면적(㎡)	용 도	비고
지상1층	14.92	계단실
지상2~4층	118.66×3	도시형생활주택	6세대
지상5층	126.33	도시형생활주택	2세대
지상6층	118.66	도시형생활주택	2세대

◦ 층별현황(나동)

층 별	면적(㎡)	용 도	비고
지상1층	14.92	계단실
지상2~6층	118.66×5	도시형생활주택	6세대

◦ 층별현황(다동)

층 별	면적(㎡)	용 도	비고
지하1층	77.72	제1종근생(소매점)
지상1층	123.24	제1종근생(소매점)
지상2~5층	117.90×4	도시형생활주택	8세대
지상6층	120.46	도시형생활주택	2세대

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.