문서번호	도시철도설비부-10690
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
조대근		김형기	11/21 정찬웅
협조
	주무관		김선익

지하철 4호선 연장 (진접구간) 전철전력분야 착수보고 개최

관외출장 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
철도시설공단 전철전력처-7545	건설총괄부	출장비지급	지급가능	143,6000원

2014. 11.

도시기반시설본부

【도시철도설비부】

지하철 4호선 연장 (진접구간) 전철전력분야 착수보고회 개최

관외출장 결과보고

서울 도시철도 4호선 연장구간(당고개~진접 간) 건설사업 관련,  한국철도공단 시행 본선구간의 전철전력분야 기본설계용역 착수보고회에 참석한 결과보고 임.

□ 개    요

❍ 출장개요

- 내    용 : 진접선 전철전력 기본설계용역 착수보고회 참석

- 일    시 : 2014. 11. 17(월) 11:00 ~ 18:00

- 장    소 : 한국철도공단(대전) 6층 회의실

❍ 용역개요

- 용 역 사 : 세종기술(주) 책임기술자 이용택

- 사업기간 : 2014.10.17. ~ 2015.07.30

- 사 업 비 : 금 299,737천원

- 과업범위 : 당고개~진접간 (14.8km) 전철전력(송변전,전차선) 기본설계

❍ 참 석 자

- 우 리 시 : 공업 6급 조대근, 전계목

- 철도공단 : 설계부장 함학영, 설계과장 황선완

- 용 역 사 : 책임기술자 이용택, 참여기술자 홍종화, 김성욱

□ 보고내용

❍ 과업개요

❍ 사업 추진방향

❍ 기본계획 분석 및 현장조사 현황

❍ 기본설계 추진계획 및 기타 현안사항 등

□ 협의내용

❍ 우리시 용역 추진 기간과 상이한 점

☞ 용역추진 경과를 보아가며 준공기간 상호 협의하기로 함

❍ 전력 모의시험관련 업무구분

☞ 기존 4호선 영향 권역과 신설구간을 범위로 하여 모의시험 시행

❍ 기타 현안사항

☞ 지하철 제1 S/S와 제2 S/S가 같은 한전 S/S에서 공급되는데 다른 한전 S/S로 선정할 방안마련 필요

☞ 정류기 뱅크선정기준 재검토 (뱅크 수량 선결정–단위용량 선결정)

☞ 변전소에서 가선 종단간 거리가 2km 이상 길고 타이포스트가 미반영 되어 있는데 타이포스트 필요 여부에 대한 재검토 필요

☞ 인터페이스 확보 및 기관간 원활한 협의를 위하여 상설 협의체 구성

□ 향후계획

❍ 우리본부 업무범위 기본설계용역 사업비 확보 중앙부처와 협의 추진

❍ 철도공사 용역 중간보고회 2015. 3~4월 중 보고 예정

□ 행정사항

❍ 출장비 지급

- 출 장 자 : 조대근, 전계목

- 소요예산

· 교통비 : 실비정산(2명, 왕복) = 83,600원

· 일  비 : 20,000원 × 2명    = 40,000원

· 식  비 : 10,000원 × 2명    = 20,000원  계 143,600원

- 예산과목

· 도시기반시설본부, 일반예산, 기본경비, 기본경비(도시철도), 국내여비

- 지출방법 : 출장자 개인 은행계좌 입금.

❍ 붙   임 : 1. 착수보고서 1부.

2. 여비지급명세서 1부. 끝.