문서번호	슬러지재활용과-6999
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		이동신	11/24 채희정
협조

중력농축조 및 벨트탈수기동 틈새악취 관련 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

서울특별시 중랑물재생세터

(슬러지재활용과)

중력농축조 및 벨트탈수기동 틈새악취 관련보고

2014년 11월 안전실장님 우리센터 방문시 틈새악취 밀폐지시 관련 중력농축조 및 벨트탈수기동 틈새를 밀폐하여 악취확산을 방지코자함

틈새악취 보완지시 현황

○ 벨트탈수기동 건축물 외벽 악취틈새 현황

구 분	규 걱	수 량	비 고
WALL FAN 환기구	2030×900	6EA	STS 304 제작설치
	500×600	2EA
	1080×500	1EA
	620×1020	3EA
	580×550	1EA
	1080×850	1EA
건물외벽 오픈부위	500×500	8EA
	500∮	13EA

○ 중력농축조 FRP COVER  악취틈새 현황

구 분	규 걱	수 량	비 고
농축조 내부 투시창	810MM×1010MM	90EA	STS+아크릴고무판
농축조 옹벽 틈새	3∼5㎝내외	452M	에폭시퍼티
Frp Cover보강리브	2㎝×20㎝내외	720EA	우레탄코깅
Frp Cover연결틈새	2㎝내외	452m	우레탄코킹

농축조 및 건물외벽 틈새밀폐 사유

○ 현재 벨트탈수기동 기계실 및 중력농축조 악취는 원형 FRP DUCT를 설치 실내악취를 포집하여 종합탈취실 바이오필터로 제거하도록 시설되어 있어, 내부에 음압이 형성되어 외부로 악취가 발생하지 않도록 설계되어 있으나,

○ 종합탈취기 고장 및 수리, 정전등 탈취기 미가동시 외부로 악취 발생의 우려가 있다는 안전실장님 지시로 틈새를 밀폐코자함.

틈새밀폐 시공계획

○ 건축물 외벽 환기구 및 투시창등 틈새 밀폐

- 내부식성이 강하여 녹이 슬지않는 스테인레스 강판으로 전면 밀폐하고,

- 노후로 변형되어 틈새가 많이 발생한 중력농축조 내부 투시창 90개소는 현재의 평면구조에서 각형구조로 변경하여 악취가 누기되지 않도록 STS 304 프레임구조 아크릴판 고무판으로 제작 전면 교체,

○ 중력농축조 틈새 밀폐

- FRP COVER 연결부위 및 하부 콘크리트 구조물과 틈새는 고압세척 및 그라인딩 바탕작업후 우레탄 코깅과 에폭시퍼티로 밀폐코자함.

발주방법 검토

○ 우레탄코깅과 에폭시퍼팅작업인 중력농축조 FRP COVER 틈새 밀폐 시공작업과

○ 건물외벽 10M이상의 환기구 밀폐 고소작업과 중력농축조 투시창 제작등은 작업성격이 상이하여 2개업체로 분리발주 코자함

계약방법 및 소요예산

○ 투시창 및 환기구 제작 구매 설치

- 소요예산 : 20백만원(부가세 포함)

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터운영, 재료비,

재료비

- 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유

▪추정가격 2천만원 이하의 소액으로 긴급제작 설치코자함           ○ 중력농축조 FRP COVER 주변 틈새 밀폐 작업

- 소요예산 : 180백만원(부가세 포함)

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 시설비 및 부  대비, 시설비

- 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유

▪추정가격 2천만원 이하의 소액으로 긴급설치 코자함.

보고자 의견

○ 자연환기구를 완전밀폐함에 따라 종합탈취기 고장시에는 근무환경이 너무나 열악하여 근무자들의 어려움이 예상되므로, 기계실 전동셧터를 오픈하여 활용하는 방안등 별도의 근무환경 조성이 필요할 것으로 사료됨.

첨부 : 지적된 사진대지 1부. 끝.