제2.3소화조 가온설비 운영일지 2014년 11월 21일 금요일. 주간	결재	근 무 자	기 안	총반장	담 당	과 장
09:00～18:00
강선형	강선형	전명열	박한수	11/24 이동신
호 구분 시간	1 호	2 호	3 호	4 호	5 호	6 호
연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침
kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)
09:00							1424	149	2.4	43	58	5.3							1379	131	2.4	44	47	6.4							1334	148	2.4	43	55	5.1
11:00	(	운	휴	중	)		1429	148	2.4	43	58	5.2	(	운	휴	중	)		1381	132	2.4	44	47	6.5	(	운	휴	중	)		1339	148	2.4	43	55	5.1
15:00							1426	149	2.4	44	58	5.3							1385	132	2.4	43	48	6.4							1336	149	2.4	44	55	5.2
17:00							1428	149	2.4	43	58	5.2							1389	131	2.4	44	47	6.5							1338	148	2.4	43	55	5.1
연료 사용황	경유 수급 현황 [ℓ]	소화가스 저장 탱크 지침(㎜)	소화조 온도(℃)
구분	전일지침	금일지침	사용량 (㎥)	구분	입고량	잔 량	시간	2홀더	A	B	C	시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1
소화가스 사용량				1호		24200	09:00	8860	1837	0	0	09:00	37.5	37.5	37.3	36.0	37.1	37.6	36.8
2호		22681	13:00	7640	3173	0	0	13:00	37.3	37.4	37.2	36.1	37.2	37.8	36.9
경유 사용량
		46881	17:00	6530	4175	0	0	17:00	38.5	37.3	37.3	36.2	37.8	37.8	36.9
#3처리장 소화가스 발생/사용량	온수 순환펌프 가동현황	대기오염 배출저감시설 운영현황
발생량	계		㎥/일	점검 시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	점검간	DUST (㎎/㎥)	COb (PPM	SO2 (PPM)	NOX (PPM)	배기가스 유 량 (㎥)	배기가스 유입온도 (℃)	배기가스 출구온도 (℃)	유 동 층 입구온도 (℃)	유 동 층 출구온도 (℃)
#2발생량		㎥/일	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)
#3발생량		㎥/일	법정기준치	50	100	200	80	-	-	-	-	-
사용량	계		㎥/일	09:00	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	09:00	4.99	5.13	6.67	6.12	713	182	63	63	44.15
#2보일러		㎥/일
11:00	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	11:00	4.99	4.23	7.79	5.09	713	182	63	63	44.22
#3보일러		㎥/일
15:00	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	15:00	4.99	4.22	6.18	4.93	713	182	63	63	44.79
건조시설		㎥/일
17:00	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	17:00	4.99	5.00	12.96	6.19	713	182	63	63	44.95
잉여가스		㎥/일

2. 제2처리장 가온보일러 운영현황
점검 시간	1호	2호	3호	온수순환펌프	건조폐열회수	소화조 온도
소화조순환펌프	보일러순환펌프
연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	1호	2호	3호	4호	1호	2호	입구	출구	7조	8조	9조	10조
mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	℃	℃	℃	℃	℃	℃
09:00																		3.2						38.3	38.0	40.2	36.7
11:00		운	휴				운	휴				운	휴					3.2		운	휴	38.3	38.0	40.0	36.9
15:00																		3.2				38.5	37.9	40.0	36.9
17:00																		3.2				38.5	38.0	39.6	37.0
유류저장탱크 안전점검	소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#3가온보일러	#3발전실	#2소화가스 저장탱크	#3처리장 A조	#3처리장 B조	#3처리장 C조	점검자
누유여부	이상 여부	누유여부	점검여부	가스누설여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누설여부	이상여부
10:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	예스코전용	이상없음	정 상	강선형
16:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	예스코전용	이상없음	정 상	강선형
소화가스 탈황설비 운영현황	잉여가스 버너 가동현황 (시설용량:1,200㎥/H)
처리장	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (PPM)	황화수소 유출농도 (PPM)	운 영 및 정 비 현 황	호수	가동시간	소화가스 공급압력 (mmH2O)	운전상태 (A)	총 가동시간 (시간)	소화가스 사 용 량 (㎥)
송풍기	부스타 펌프	연소버너
제2처리장 (습 식)	230	1200	120	이 상 없 음	1호		1070	20	25	20	시간	(㎥)
2호		1050	25	24	25	시간	(㎥)
# 3 처 리 장	건식	270	450	180	이 상 없 음
계							(㎥)
습식	265	300	25	이 상 없 음	안전점검 및 정비사항 ◉ #2.3처리장 가스저장탱크 및 탈황설비 각 드레인밸브 드레인 작업 ◉ #3처리장 고/저온수펌프 가동점검 및 보충수탱크 수위점검 ◉ #2.3처리장 가온보일러 가동 및 잉여가스보일러 가스브로워 베어링 그리스주입,점검 ◉ #3비상발전기 철거로 안전감독 및 위치선정작업 ◉ #2.3처리장 습식탈황탑 가동상태 점검 및 부대설비가동점검
#2소화조 가스교반기 운영현황
점검시간	1호	2호	3호	4호
가스압력태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태
10:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
14:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
17:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상