문서번호	도시안전과-27301
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	안전점검팀장	도시안전과장
성운용	차석철	11/24 김현식
협 조

『판교 환기구 덮개 붕괴사고』관련

환기구 표본안전점검 결과 보고

2014.  11.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	안전관리자문단	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울메트로, 도시철도공사 서울시설관리공단	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『판교 환기구 덮개 붕괴사고』관련

환기구 표본안전점검 결과 보고

판교 환기구 덮개 붕괴사고와 관련하여 서울시내 환기구의 안전사고 예방을 위해 외부전문가와 함께 각종 환기구를 대상으로 실시한 표본안전점검 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검개요

점검기간 : 2014. 10. 23(목) ~ 11. 5.(수), 기간중 10일간

점검수량 : 21개 지역, 175개소

○ 공공 환기구 : 14개 지역, 96개소(지하철 1∼9호선, 신분당선, 서울시설공단 등)

○ 민간 환기구 :  7개 지역, 79개소(일반건축물, 공동주택)

점검내역

구 분	1일차, 10.23(목)	2일차, 10.27(월)	3일차, 10.28(화)
점검지역	∘ 2호선 동대문역사문화공원역 일대 ∘ 일반건축물(두산타워, 밀리오레 등)	∘ 4호선 명동역 일대 ∘ 9호선 가양역 일대	∘ 1호선 종각역 일대 ∘ 3호선 종로3가역 일대
관리부서	∘ 서울메트로 ∘ 중구 건축과, 중구 안전치수과	∘ 서울메트로 ∘ 서울시메트로9호선(주)	∘ 서울메트로 ∘ 서울메트로
점 검 자 ․ 외부전문가 (안전점검) ․ 안전점검팀 (행정지원 등)	∘ 전문가 : 최창식, 송 훈 ∘ 전문가 : 김은수(행사장 점검)	∘ 전문가 : 유제남	∘ 전문가 : 구자갑
	∘ 행정지원 및 안전점검 : 도시안전과장 등 8명	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀장 등 3명	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀장 등 3명

※ 1일차, 10.23(목) 환기구 안전점검은 ‘동대문DDP축제’ 행사장 안전점검과 병행 실시

구 분	4일차, 10.29(수)	5일차, 10.30(목)	6일차, 10.31(금)
점검시설	∘ 천호역 일대 ∘ 매헌역 일대(신분당선)	∘ 시청광장 및 을지로5가 일대 ∘ 여의도 공동구	∘ 7호선 어린이대공원역 일대 ∘ 8호선 암사역 일대
관리부서	∘ 서울시설공단 교통시설운영처 ∘ 신분당선 주식회사	∘ 서울시설공단 상가운영처 ∘ 서울시설공단 공동구관리처	∘ 도시철도공사 ∘ 도시철도공사
점 검 자 ․ 외부전문가 (안전점검) ․ 안전점검팀 (행정지원 등)	∘ 전문가 : 윤현섭	∘ 전문가 : 송 훈	∘ 전문가 : 김배식
	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀 3명	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀장 등 6명	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀 3명

구 분	7일차, 11.1(토)	8일차, 11.3(월)	9일차, 11.4(화)
점검시설	∘ 5호선 공덕역 일대 ∘ 6호선 망원역 일대	∘ 강북(SK북한산, 벽산미아) ∘ 용산(LG자이, LIG강촌)	∘ 6호선 연신내역 일대 ∘ 은평(폭포동힐스테이트) ∘ 강서(우장산힐스테이트)
관리부서	∘ 도시철도공사 ∘ 도시철도공사	∘ SH공사 임대관리본부 ∘ 용산구 주택과	∘ 도시철도공사 ∘ 은평구 주택과 ∘ 강서구 주택과
점 검 자 ․ 외부전문가 (안전점검) ․ 안전점검팀 (행정지원 등)	∘ 전문가 : 윤현섭	∘ 전문가 : 유제남	∘ 전문가 : 송 훈
	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀장 등 3명	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀 3명	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀장 등 3명

구 분	10일차, 11.5(수)
점검시설	∘ 동작(대림e편한세상) ∘ 강동(롯데캐슬)
관리부서	∘ 동작구 주택과 ∘ 강동구 주택과
점 검 자 ․ 외부전문가 (안전점검) ․ 안전점검팀 (행정지원 등)	∘ 전문가 : 구자갑
	∘ 행정지원 및 안전점검 : 안전점검팀 3명

Ⅱ		중점 점검사항

○ 덮개(스틸 그레이팅) 및 받침구조체(콘크리트)의 파손 또는 균열 여부

○ 벽체 콘크리트와 고정철물 앙카 부착 및 탈락 등 이상 유무

○ 안전시설 미흡상태(접근차단시설, 위험표시 등), 구조물 변형상태 등

Ⅲ		점검결과

주요 지적(권고)사항 – 지적사항 12건 / 권고사항 28건

관리주체	점검 개소	점 검 지 역	계	받침 부분	덮개 부분	기타
	175	계	12(28)	5(11)	6(6)	1(11)
서울메트로 (32개소)	7	1호선 종각역	(1)	(1)	·	·
	8	2호선 동대문역사문화공원역	1(1)	(1)	1	·
	6	3호선 종로3가역	2(1)	1(1)	1	·
	11	4호선 명동역, 신용산역	2(4)	(3)	2	(1)
도시철도공사 (33개소)	8	5호선 공덕역	(3)	(2)	·	(1)
	14	6호선 망원역, 연신내역	2(3)	1	1	(3)
	5	7호선 어린이대공원역	·	·	·	·
	6	8호선 암사역	1(2)	1	(1)	(1)
서울시메트로 9호선	6	9호선 가양역	·	·	·	·
신분당선(주)	5	양재시민의숲 역	(1)	·	·	(1)
서울시설공단 (20개소)	9	천호역 주변	(1)	·	·	(1)
	7	시청광장 및 을지로5가 주변	2(5)	2(2)	(3)	·
	4	여의도 공동구	(1)	·	·	(1)
일반건축물	13	중구(두산타워, 밀리오레) 등	1(3)	·	1(2)	(1)
공동주택 (66개소)	11	강북(SK북한산, 벽산미아)	1(1)	·	·	1(1)
	12	용산(LG자이, LIG강촌)	·	·	·	·
	11	은평(폭포동힐스테이트)	·	·	·	·
	13	강서(우장산힐스테이트)	·	·	·	·
	7	동작(대림e편한세상)	(1)	(1)	·	·
	12	강동(롯데캐슬)	·	·	·	·

※ (  ) 안은 권고 또는 의견사항

주요 지적(권고)사항의 내용

분 야	주요 지적(권고)내용
지 하 철 (지하철 1∼9호선, 신분당선)	∘ 덮개(스틸그레이팅) 파손 및 단차 발생 – 2호선 동대문역사문화역 ∘ 덮개 I바를 수직방향으로 변경 검토 – 4호선 신용산역 1번출구 ∘ 덮개 I바를 수직방향으로 변경 검토 – 4호선 명동역 4번출구 ∘ 하부 추가 지지시설 필요(차량진출입지역 감안) – 3호선 종로3가역 일대 ∘ 1곳을 샘플링하여 구조안전 검토 필요 – 3호선 종로3가역 일대 ∘ 지지력 증대 위한 하부보강 필요(격자형으로 H빔) – 8호선 암사역 일대 ∘ 환기구 하부 받침턱 보수 – 6호선 연신내역 물빛공원 ∘ 덮개(스틸그레이팅) 고정 요망 – 6호선 연신내역 물빛공원
서울시설공단 (지하상가, 공동구, 공영주차장)	∘ 단부 콘크리트 부식부분 보수 – 시청광장 일대 ∘ 환기구 하부 받침턱 보수 – 을지로5가 일대
일반건축물	∘ 환기구 접근차단시설 설치 – 동대문 두산타워
공동주택	∘ 환기구 접근방지펜스 추가설치(낙하방지용) – 강북구 미아벽산라이브파크 아파트

조치계획

○ 지적사항 중 경미한 사항은 현장 관계자에게 즉시 시정토록 기 조치

○ 나머지 사항에 대해서는 관리주체에 통보, 조치 후 결과를 제출토록 요구

붙 임 : 1. 주요 지적사항 점검사진 1부.

2. 표본안전점검 결과 의견서 각 1부.  끝.