문서번호	시설관리과-31174
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박석준		이상연	11/24 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(11.22)

2014. 11

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 11월22일 토요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	이장희,나종길	C조
	09:00～18:00	황영훈	A조
	18:00～24:00	박석준	D조
근무현황	만리 운전일보및 배수지2개소(유량,수위일보) 연동및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 이장희.나종길(C조 )11/22 토요일 ○.능안5호(400hp)운휴→6호(200hp,26A)운전.유량:465[㎥/h](00:10) (인입/토출압력: 2.2/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.8/2.8[m]) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(05:00) ○.만리1호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.6/3.6m](05:50) ○.모터펌프 운전상태 및 펌프실주변 이상유무 점검(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외부,모타펌프실 화재예방및 순찰 점검(09:00) ○.만리 1호(125hp)운전. 수위 1/4지:3.2/2.0m](10:30) ○.가압장내외,수배전반.모타,정류기반[118.3A]점검(13:00) ○.수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(16:30) 야간근무(18:00~24:00) 박석준(D조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리1호(125hp)운휴. 수위 1/4지:3.7/2.7[m](20:00) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(22:00) ○.만리1호(125hp,15A)운전. 유량:765[㎥/h](23:00) (인입/토출압력: 2.2/4.4[kg/㎠].수위 1/4지:2.9/1.6[m])

만리가압장 운전현황(11월22일 토요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1	00:00	05:50	10:30	20:00	23:00				16:15	1,376	1,376	12,370
	2
	4
능안	5		00:10							00:10	131	491	11,073
	6			00;10						23:48	360
	7