탈취시설 업무일지

(제3원심탈수기동)

주무관		주무관		슬러지재활용과장
안도영		김병기		11/24 이동신
협조
	주무관		이윤동

2014년 11월 22일 토요일 □ 가동사항
구 분	PH		가습기온도		본체온도		가 동 시 간
							08~12	12~18	18~익일08	계
가동현황	7.04		20		17		0	0	0	24
□ 점검사항
장 비 명		운전선택		운전상태		응 급 조 치 사 항				비 고
탈 취 팬		B		양호		•전류 70A이상시 정지 •압력 350㎜Aq 이상시 정지
순 환 펌 프		-		양호		•전류 12A이상시 정지 •운전중 펌프 정지시 수위레벨 확인
감 속 기		B		양호		•소음확인/구리스 확인
중화제펌프		B		양호		•pH 6.0이하시 중화제탱크 확인 •배관막힘 확인
영양제펌프		-		양호		•영양제탱크 확인/배관막힘 확인
본체드레인 전 동 밸 브		-		양호		•불량시 볼 밸브 닫음
가습기드레인 전 동 밸 브		-		양호		•불량시 볼 밸브 닫음
스 프 레 인 전 동 밸 브		-		양호		•불량시 바이패스 볼 밸브 열음
가습기시수 솔 배 브		-		양호		•불량시 시수볼밸브 닫음
본 체 온 도		-		양호		•5℃이하시 가동 •10℃이상시 정지
가습기온도		-		양호		•5℃이하시 가동 •10℃이상시 정지
스트레이너		-		양호		•스프레이압력계 1.0㎏/㎠이하시 탈취기정지후 스트레이너 청소
특이사항:
※ 점검사항의 운전선택은 팬․펌프(A/B(예비))를 기록합니다.