문서번호	설비부-13191
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이기철		김창균	11/24 박기형
협조

『신이문 빗물펌프장 증설 전기공사』관련

지장 가공 고압선로 이설에 대한 실정보고

2014.  11.

『신이문 빗물펌프장 증설 전기공사』관련

지장 가공 고압선로 이설에 대한 실정보고

『신이문 빗물펌프장 증설 전기공사』 관련, 지장 고압선로 이설(동대문구청 요구사항)에 대하여 검토 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 신이문 빗물펌프장 증설 전기공사

○ 규    모 : 1,500kva

○ 공사기간 : 2013. 05. 20 ~ 2015. 05. 31

○ 계약금액 : 576,241,230원

○ 시 공 사 : 주식회사 명건개발, 근대전기공사

관련근거

○ 동대문구청 안전치수과-20778호(2014.11.19.) : 가공 고압선로 이설 요청

- 지장 고압 가공선로 1경간(신내변전소 공급선로)

검토내용

구 분	보 고 내 용	추정금액
고압 가공선로 이설	고압 가공선로와 건물이 근접 설치로 펌프 등 수방시설 반입 시 크레인 안전사고 위험이 있어 지장 가공선의 이설이 필요	5백만원

보고자 의견

○ 고압 가공선로는 계약업체에서 이설하고 추후 설계변경 시행.

○ 한국전력공사 이설부담금(3백만원)은 예산집행잔액 사용.

붙임 : 관련공문 및 검토도면 각 1부. 끝.