염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	11/24 이희세

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11.24
보 고 자 : 공업7급 신성균

□ 가 동 일 : 2014. 11. 20(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량 (㎥/일)		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.45	0.47							5.6	7.9
북악배수지	0.30	0.31
홍은,홍제계통	0.33	-	0.05	0.05	0.28	0.26	19,923	19,216
불광계통			0.05	0.05	0.30	0.29	83,395	70,169
백련계통	0.32	0.33	0.05	0.05	0.28	0.27	76,767	78,601
삼우배수지	0.25	0.23			0.22	0.22	3,558	3,563

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
홍은,홍제계통	136	130	4.35	4.16
불광계통	756	468	24.19	14.97
백련계통	513	523	15.61	16.73
삼우배수지
계	1,405	1,121	44.15	35.86	7,371/7,335

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

홍은,홍제계통은 홍제동 278-33 화장실서 측정한 자료

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝

□ 가 동 일 : 2014. 11. 21(금)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량 (㎥/일)		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.47	0.48							7.9	11.3
북악배수지	0.31	0.33
홍은,홍제계통	0.33	-	0.05	0.05	0.26	0.28	19,216	15,940
불광계통			0.05	0.05	0.29	0.29	70,169	88,023
백련계통	0.33	0.35	0.05	0.05	0.27	0.28	78,601	80,913
삼우배수지	0.23	0.22			0.22	0.20	3,563	3,379

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
홍은,홍제계통	130	107	4.16	3.42
불광계통	468	287	14.97	9.18
백련계통	523	539	16.73	17.24
삼우배수지
계	1,121	933	35.86	29.84	7,335/7,305

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

홍은,홍제계통은 홍제동 278-33 화장실서 측정한 자료

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝

□ 가 동 일 : 2014. 11. 22(토)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량 (㎥/일)		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.48	0.45							11.3	11.0
북악배수지	0.33	0.33
홍은,홍제계통	0.33	-	0.05	0.05	0.28	0.31	15,940	21,320
불광계통			0.05	0.05	0.29	0.30	88,023	81,269
백련계통	0.35	0.36	0.05	0.05	0.28	0.33	80,913	71,492
삼우배수지	0.22	0.22			0.20	0.20	3,379	3,996

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
홍은,홍제계통	107	145	3.42	4.64
불광계통	287	542	9.18	17.34
백련계통	539	496	17.24	15.87
삼우배수지
계	933	1,183	29.84	37.85	7,305/7,267

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

홍은,홍제계통은 홍제동 278-33 화장실서 측정한 자료

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝

□ 가 동 일 : 2014. 11. 23(일)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량 (㎥/일)		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.45	0.45							11.0	9.0
북악배수지	0.33	0.31
홍은,홍제계통	0.33	0.35	0.05	0.05	0.31	0.29	21,320	20,706
불광계통			0.05	0.05	0.30	0.30	81,269	82,724
백련계통	0.36	0.33	0.05	0.05	0.33	0.31	71,492	79,154
삼우배수지	0.22	0.24			0.20	0.21	3,996	3,854

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
홍은,홍제계통	145	142	4.64	4.54
불광계통	542	552	17.34	17.66
백련계통	496	528	15.87	16.89
삼우배수지
계	1,183	1,222	37.85	39.09	7,267/7,227

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

홍은,홍제계통은 홍제동 278-33 화장실서 측정한 자료

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝